## ИБП
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ N-POWER
Mega-Vision (1-20kVA) 1ф/1ф, 3ф/1ф
1000 ВА / 700Вт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Mega-Vision 1000 | 1000 ВА | 700 Вт | встроеные аккумуляторы P max 100% - 7мин |  | 145×220x440 |  | 13.3 | 451
Mega-Vision 1000 ERT |  |  |  |  | 440x465x88 (2U) |  | 15 | 547
Mega-Vision 1000 LT |  |  | Аккумуляторы внешние, комплектуются отдельно |  | 145×220x440 |  | 7 | 399
Mega-Vision 1000 ERT LT |  |  |  |  | 440x465x88 (2U) |  | 8.4 | 489
Внешние аккумуляторы и Батарейные блоки
для модели 1000 LT и 1000 ERT LT
Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 100Вт | 150Вт | 200Вт | 300Вт | 400Вт | 500Вт | 600Вт
3 х 26Ач, 12В | 8:19 | 4:48 | 3:28 | 2:24 | 1:40 | 0:59 | 0:50 | 281.1
3 х 33Ач, 12В | 11:26 | 7:25 | 4:45 | 2:50 | 2:15 | 1:40 | 1:05 | 367.98
3 х 40Ач, 12В | 14:48 | 8:58 | 6:29 | 3:30 | 2:39 | 2:12 | 1:45 | 448.77
3 х 55Ач, 12В | 19:13 | 13:19 | 9:12 | 5:34 | 3:50 | 2:52 | 2:32 | 603.78
3 х 75Ач, 12В | 25:58 | 18:06 | 13:45 | 8:29 | 5:50 | 4:13 | 3:05 | 824.07
3 х 100Ач, 12В | 35:28 | 23:17 | 18:17 | 11:53 | 8:35 | 6:36 | 4:50 | 1052.55
6 х 75Ач, 12В | 53:06 | 35:01 | 25:58 | 18:06 | 13:45 | 9:49 | 8:29 | 1648.14
6 х 100Ач, 12В | 72:04 | 47:40 | 35:28 | 23:17 | 18:17 | 15:05 | 11:53 | 2105.1
для модели 1000 ERT до 3-х блоков и 1000 ERT LT
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 100Вт | 150Вт | 200Вт | 300Вт | 400Вт | 500Вт | 600Вт
1 х MEV1ERT | 3:30 | 2:32 | 1:57 | 0:57 | 0:41 | 0:28 | 0:24 | 406
2 х MEV1ERT | 9:10 | 4:54 | 3:30 | 2:32 | 1:57 | 1:23 | 0:57 | 812
3 х MEV1ERT | 15:28 | 9:10 | 6:12 | 3:30 | 2:43 | 2:20 | 1:57 | 1218
4 х MEV1ERT | 19:15 | 13:34 | 9:10 | 4:54 | 3:30 | 2:49 | 2:32 | 1624
5 х MEV1ERT | 23:29 | 16:59 | 12:26 | 7:23 | 4:37 | 3:30 | 2:52 | 2030
6 х MEV1ERT | 28:18 | 19:15 | 15:28 | 9:10 | 6:12 | 4:26 | 3:30 | 2436
7 х MEV1ERT | 33:08 | 21:52 | 17:38 | 11:08 | 7:54 | 5:21 | 4:18 | 2842
2000 ВА / 1400Вт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Mega-Vision 2000 | 2000 ВА | 1400 Вт | встроеные аккумуляторы P max 100% - 11 мин |  | 195×330×455 |  | 32 | 799
Mega-Vision 2000 ERT |  |  |  |  | 440x465x88 (4U) |  | 34.8 | 951
Mega-Vision 2000 LT |  |  | Аккумуляторы внешние, комплектуются отдельно |  | 195×330×455 |  | 15 | 701
Mega-Vision 2000 ERT LT |  |  |  |  | 440x465x88 (2U) |  | 11 | 796
Внешние аккумуляторы и Батарейные блоки
для модели 2000 LT и 2000ВА ERT LT
Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 700Вт | 800Вт | 900Вт | 1000Вт | 1100Вт | 1200Вт | 1300Вт
8 х 26Ач, 12В | 2:40 | 2:24 | 2:07 | 1:51 | 1:34 | 1:18 | 1:01 | 749.6
8 х 33Ач, 12В | 3:14 | 2:50 | 2:37 | 2:24 | 2:11 | 1:57 | 1:44 | 981.28
8 х 40Ач, 12В | 4:18 | 3:30 | 2:56 | 2:46 | 2:36 | 2:26 | 2:15 | 1196.72
8 х 55Ач, 12В | 6:56 | 5:34 | 4:42 | 4:11 | 3:40 | 3:09 | 2:54 | 1610.08
8 х 75Ач, 12В | 9:29 | 8:29 | 7:30 | 6:30 | 5:30 | 4:47 | 4:22 | 2197.52 | 4395.04
8 х 100Ач, 12В | 14:17 | 11:53 | 9:50 | 9:05 | 8:20 | 7:35 | 6:51 | 2806.8
для модели 2000 ERT до 3-х блоков и 2000 ERT LT
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 700Вт | 800Вт | 900Вт | 1000Вт | 1100Вт | 1200Вт | 1300Вт
1 х MEV23ERT (MV23RM) | 0:28 | 0:24 | 0:20 | 0:18 | 0:15 | 0:13 | 0:11 | 469
2 х MEV23ERT (MV23RM) | 1:15 | 1:00 | 0:50 | 0:45 | 0:40 | 0:35 | 0:30 | 938
3 х MEV23ERT (MV23RM) | 2:15 | 1:45 | 1:35 | 1:20 | 1:10 | 1:00 | 0:55 | 1407
4 х MEV23ERT (MV23RM) | 2:45 | 2:30 | 2:05 | 1:50 | 1:40 | 1:35 | 1:25 | 1876
5 х MEV23ERT (MV23RM) | 3:13 | 2:52 | 2:45 | 2:30 | 2:15 | 2:00 | 1:50 | 2345
6 х MEV23ERT (MV23RM) | 4:12 | 3:30 | 3:30 | 3:00 | 2:45 | 2:30 | 2:15 | 2814
7 х MEV23ERT (MV23RM) | 4:55 | 4:18 | 4:15 | 3:45 | 3:30 | 2:55 | 2:40 | 3283
3000 ВА / 2100Вт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Mega-Vision 3000 | 3000 ВА | 2100 Вт | встроеные аккумуляторы P max 100% - 6 мин |  | 195×330×455 |  | 32.5 | 965
Mega-Vision 3000 ERT |  |  |  |  | 440x465x88 (4U) |  | 35.5 | 1123
Mega-Vision 3000 LT |  |  | Аккумуляторы внешние, комплектуются отдельно |  | 195×330×455 |  | 15.5 | 828
Mega-Vision 3000 ERT LT |  |  |  |  | 440x465x88 (2U) |  | 11.7 | 945
Внешние аккумуляторы и Батарейные блоки
для модели 3000 LT и 3000 ERT LT
Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 1400Вт | 1500Вт | 1600Вт | 1700Вт | 1800Вт | 1900Вт | 2000Вт
8 х 26Ач, 12В | 0:57 | 0:53 | 0:50 | 0:47 | 0:44 | 0:41 | 0:37 | 749.6
8 х 33Ач, 12В | 1:31 | 1:18 | 1:05 | 0:58 | 0:55 | 0:52 | 0:49 | 981.28
8 х 40Ач, 12В | 2:05 | 1:55 | 1:45 | 1:35 | 1:25 | 1:15 | 1:05 | 1196.72
8 х 55Ач, 12В | 2:47 | 2:39 | 2:32 | 2:24 | 2:17 | 2:10 | 2:02 | 1610.08
8 х 75Ач, 12В | 3:56 | 3:30 | 3:05 | 2:55 | 2:49 | 2:44 | 2:38 | 2197.52
8 х 100Ач, 12В | 6:06 | 5:21 | 4:50 | 4:32 | 4:13 | 3:55 | 3:37 | 2806.8
для модели 3000 ERT до 3-х блоков и 3000 ERT LT
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 1400Вт | 1500Вт | 1600Вт | 1700Вт | 1800Вт | 1900Вт | 2000Вт
1 х MEV23ERT (MV23RM) | 0:09 | 0:09 | 0:08 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 469
2 х MEV23ERT (MV23RM) | 0:27 | 0:26 | 0:25 | 0:23 | 0:21 | 0:20 | 0:018 | 938
3 х MEV23ERT (MV23RM) | 0:49 | 0:45 | 0:41 | 0:37 | 0:33 | 0:30 | 0:29 | 1407
4 х MEV23ERT (MV23RM) | 1:15 | 1:02 | 0:57 | 0:54 | 0:51 | 0:48 | 0:45 | 1876
5 х MEV23ERT (MV23RM) | 1:50 | 1:40 | 1:30 | 1:20 | 1:10 | 1:00 | 0:57 | 2345
6 х MEV23ERT (MV23RM) | 2:15 | 2:06 | 1:57 | 1:49 | 1:40 | 1:32 | 1:23 | 2814
7 х MEV23ERT (MV23RM) | 2:32 | 2:24 | 2:17 | 2:10 | 2:02 | 1:55 | 1:48 | 3283
6 кВА / 4,2 кВт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Mega-Vision 6000 | 6 кВА | 4,2 кВт | встроеные аккумуляторы P max 100% - 7 мин |  | 260x595x717 |  | 84 | 2578
Mega-Vision 6000 ERT |  |  |  |  | 440x603x396 (7U) |  | 85.4 | 2787
Mega-Vision 6000 LT |  |  | Аккумуляторы внешние, комплектуются отдельно |  | 260x595x717 |  | 35 | 2441
Mega-Vision 6000 ERT LT |  |  |  |  | 440x603x396 (4U) |  | 20.9 | 2468
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
для модели 6000 LT и 6000 ERT LT
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 2 кВт | 2,4 кВт | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 3,6 кВт | 3,8 кВт | 4 кВт
1 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 1:06 | 0:55 | 0:48 | 0:42 | 0:36 | 0:33 | 0:29 | 1830
2 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 2:46 | 2:08 | 1:49 | 1:35 | 1:21 | 1:13 | 1:06 | 3660
3 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 4:49 | 3:43 | 2:59 | 2:33 | 2:08 | 1:58 | 1:53 | 5490
Батарейный комплект |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 2 кВт | 2,4 кВт | 2,8 кВт | 3,2 кВт | 3,6 кВт | 3,8 кВт | 4 кВт
BC1200-20-27-S | 2:24 | 1:57 | 1:31 | 1:05 | 0:55 | 0:53 | 0:50 | 3414
BC1200-20-35-S | 2:50 | 2:29 | 2:08 | 1:47 | 1:26 | 1:15 | 1:05 | 3993.2
BC1200-20-40-S | 3:30 | 2:50 | 2:34 | 2:17 | 2:01 | 1:53 | 1:45 | 4531.8
BC1200-20-55-S | 5:34 | 4:23 | 3:34 | 2:56 | 2:44 | 2:38 | 2:32 | 5565.2
BC1200-20-70-S | 8:29 | 6:54 | 5:19 | 4:27 | 3:46 | 3:25 | 3:05 | 7033.8
BC1200-20-100-S | 11:53 | 9:23 | 8:11 | 7:00 | 5:48 | 5:12 | 4:50 | 8557
10 кВА / 7кВт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Mega-Vision 10000 | 10 кВА | 7 кВт | встроеные аккумуляторы P max 100% - 5 мин |  | 260x595x717 |  | 93 | 3676
Mega-Vision 10000 ERT |  |  |  |  | 440x603x396 (7U) |  | 93 | 4553
Mega-Vision 10000 LT |  |  | Аккумуляторы внешние, комплектуются отдельно |  | 260x595x717 |  | 38 | 3459
Mega-Vision 10000 ERT LT |  |  |  |  | 440x603x396 (4U) |  | 38 | 3126
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
для модели 10000 LT и 10000 ERT LT
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 4 кВт | 4,5 кВт | 5 кВт | 5,5 кВт | 6 кВт | 6,5 кВт | 7 кВт
1 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 0:29 | 0:26 | 0:22 | 0:19 | 0:15 | 0:14 | 0:12 | 1830
2 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 1:06 | 0:57 | 0:53 | 0:49 | 0:45 | 0:41 | 0:37 | 3660
3 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 1:53 | 1:42 | 1:30 | 1:18 | 1:06 | 0:58 | 0:56 | 5490
Батарейный комплект |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 4 кВт | 4,5 кВт | 5 кВт | 5,5 кВт | 6 кВт | 6,5 кВт | 7 кВт
BC1200-20-27-S | 0:50 | 0:44 | 0:37 | 0:31 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 3414
BC1200-20-35-S | 1:05 | 0:55 | 0:49 | 0:43 | 0:36 | 0:30 | 0:28 | 3993.2
BC1200-20-40-S | 1:45 | 1:25 | 1:05 | 0:55 | 0:50 | 0:44 | 0:38 | 4531.8
BC1200-20-55-S | 2:32 | 2:17 | 2:02 | 1:47 | 1:32 | 1:17 | 1:02 | 5565.2
BC1200-20-70-S | 3:05 | 2:49 | 2:38 | 2:26 | 2:15 | 2:04 | 1:52 | 7033.8
BC1200-20-100-S | 4:50 | 4:13 | 3:37 | 3:00 | 2:51 | 2:43 | 2:35 | 8557
10кВА, 15кВА, 20кВА (вход 3ф / выход 1ф)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Mega-Vision 10000 3/1 | 10 кВА | 7000 Вт | Аккумуляторы внешние, комплектуются отдельно |  | 260x595x717 |  | 41 | 4537
Mega-Vision 15000 3/1 | 15 кВА | 10,5 кВт |  |  | 260x595x717 |  | 52 | 6061
Mega-Vision 20000 3/1 | 20 кВА | 14 кВт |  |  | 260x595x717 |  | 52 | 6399
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
для модели 10кВА
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 4 кВт | 4,5 кВт | 5 кВт | 5,5 кВт | 6 кВт | 6,5 кВт | 7 кВт
1 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 0:29 | 0:26 | 0:22 | 0:19 | 0:15 | 0:14 | 0:12 | 1830
2 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 1:06 | 0:57 | 0:53 | 0:49 | 0:45 | 0:41 | 0:37 | 3660
3 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 1:53 | 1:42 | 1:30 | 1:18 | 1:06 | 0:58 | 0:56 | 5490
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 4 кВт | 4,5 кВт | 5 кВт | 5,5 кВт | 6 кВт | 6,5 кВт | 7 кВт
BC1200-20-27-S | 0:50 | 0:44 | 0:37 | 0:31 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 3414
BC1200-20-35-S | 1:05 | 0:55 | 0:49 | 0:43 | 0:36 | 0:30 | 0:28 | 3993.2
BC1200-20-40-S | 1:45 | 1:25 | 1:05 | 0:55 | 0:50 | 0:44 | 0:38 | 4531.8
BC1200-20-55-S | 2:32 | 2:17 | 2:02 | 1:47 | 1:32 | 1:17 | 1:02 | 5565.2
BC1200-20-70-S | 3:05 | 2:49 | 2:38 | 2:26 | 2:15 | 2:04 | 1:52 | 7033.8
BC1200-20-100-S | 4:50 | 4:13 | 3:37 | 3:00 | 2:51 | 2:43 | 2:35 | 8557
для модели 15кВА
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 7 кВт | 7,5 кВт | 8 кВт | 8,5 кВт | 9 кВт | 9,5 кВт | 10,5 кВт
1 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 0:12 | 0:11 | 0:10 | 0:09 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 1830
2 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 0:37 | 0:33 | 0:29 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 0:20 | 3660
3 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 0:56 | 0:53 | 0:51 | 0:48 | 0:45 | 0:43 | 0:37 | 5490
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 7 кВт | 7,5 кВт | 8 кВт | 8,5 кВт | 9 кВт | 9,5 кВт | 10,5 кВт
BC1200-20-27-S | 0:24 | 0:21 | 0:19 | 0:17 | 0:15 | 0:14 | 0:13 | 3414
BC1200-20-35-S | 0:28 | 0:26 | 0:25 | 0:23 | 0:21 | 0:20 | 0:16 | 3993.2
BC1200-20-40-S | 0:38 | 0:32 | 0:29 | 0:27 | 0:26 | 0:24 | 0:22 | 4531.8
BC1200-20-55-S | 1:02 | 0:57 | 0:54 | 0:51 | 0:48 | 0:45 | 0:39 | 5565.2
BC1200-20-70-S | 1:52 | 1:41 | 1:29 | 1:18 | 1:06 | 0:58 | 0:53 | 7033.8
BC1200-20-100-S | 2:35 | 2:27 | 2:18 | 2:10 | 2:02 | 1:54 | 1:37 | 8557
для модели 20кВА
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт | 11 кВт | 12 кВт | 13 кВт | 14 кВт
1 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 0:10 | 0:09 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 1830
2 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 0:29 | 0:26 | 0:22 | 0:19 | 0:15 | 0:14 | 0:12 | 3660
3 х MV620 (40 х 9Ач, 12В) | 0:51 | 0:45 | 0:40 | 0:35 | 0:29 | 0:27 | 0:25 | 5490
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 8 кВт | 9 кВт | 10 кВт | 11 кВт | 12 кВт | 13 кВт | 14 кВт
BC1200-20-27-S | 0:19 | 0:15 | 0:13 | 0:12 | 0:10 | 0:09 | 0:08 | 3414
BC1200-20-35-S | 0:25 | 0:21 | 0:16 | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 0:09 | 3993.2
BC1200-20-40-S | 0:29 | 0:26 | 0:22 | 0:20 | 0:17 | 0:14 | 0:12 | 4531.8
BC1200-20-55-S | 0:54 | 0:48 | 0:39 | 0:36 | 0:30 | 0:27 | 0:25 | 5565.2
BC1200-20-70-S | 1:29 | 1:06 | 0:53 | 0:51 | 0:46 | 0:40 | 0:35 | 7033.8
BC1200-20-100-S | 2:18 | 2:02 | 1:37 | 1:29 | 1:13 | 0:59 | 0:55 | 8557
Дополнительные опции Mega-Vision
Опция | Описание | [6 empty] | Цена $
SNMP-адаптор MEV123 | для мониторинга ИБП по локальной сети, устанавливается в специальный слот ИБП, програмное обеспечение идет в комплекте поставки ИБП | [6 empty] | 225
SNMP-адаптор MEV610 | [7 empty] | 350
Кабель параллельной работы | Для подключения ИБП в паралленую систему, до 3-х ИБП | [6 empty] | 157
Pro-Vision Black (1-3kVA) 1ф/1ф
1000 ВА / 700Вт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Pro-Vision Black 1000 | 1000 ВА | 700 Вт | P max 100% - 7мин |  | 145х215х415 |  | 12.3 | 442
Pro-Vision Black 1000 LT |  |  | Аккумуляторы внешние |  |  |  | 6.5 | 388
Внешние аккумуляторы для модели 1000 LT
Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 100Вт | 150Вт | 200Вт | 300Вт | 400Вт | 500Вт | 600Вт
3 х 26Ач, 12В | 8:19 | 4:48 | 3:28 | 2:24 | 1:40 | 0:59 | 0:50 | 281.1
3 х 33Ач, 12В | 11:26 | 7:25 | 4:45 | 2:50 | 2:15 | 1:40 | 1:05 | 367.98
3 х 40Ач, 12В | 14:48 | 8:58 | 6:29 | 3:30 | 2:39 | 2:12 | 1:45 | 448.77
3 х 55Ач, 12В | 19:13 | 13:19 | 9:12 | 5:34 | 3:50 | 2:52 | 2:32 | 603.78
3 х 75Ач, 12В | 25:58 | 18:06 | 13:45 | 8:29 | 5:50 | 4:13 | 3:05 | 824.07
3 х 100Ач, 12В | 35:28 | 23:17 | 18:17 | 11:53 | 8:35 | 6:36 | 4:50 | 1052.55
6 х 75Ач, 12В | 53:06 | 35:01 | 25:58 | 18:06 | 13:45 | 9:49 | 8:29 | 1648.14
6 х 100Ач, 12В | 72:04 | 47:40 | 35:28 | 23:17 | 18:17 | 15:05 | 11:53 | 2105.1
2000 ВА / 1400Вт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Pro-Vision Black 2000 | 2000 ВА | 1400 Вт | P max 100% - 10мин |  | 190х330х470 |  | 28 | 819
Pro-Vision Black 2000 LT |  |  | Аккумуляторы внешние |  |  |  | 13.2 | 665
Внешние аккумуляторы для модели 2000 LT
Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 700Вт | 800Вт | 900Вт | 1000Вт | 1100Вт | 1200Вт | 1300Вт
8 х 26Ач, 12В | 2:40 | 2:24 | 2:07 | 1:51 | 1:34 | 1:18 | 1:01 | 749.6
8 х 33Ач, 12В | 3:14 | 2:50 | 2:37 | 2:24 | 2:11 | 1:57 | 1:44 | 981.28
8 х 40Ач, 12В | 4:18 | 3:30 | 2:56 | 2:46 | 2:36 | 2:26 | 2:15 | 1196.72
8 х 55Ач, 12В | 6:56 | 5:34 | 4:42 | 4:11 | 3:40 | 3:09 | 2:54 | 1610.08
8 х 75Ач, 12В | 9:29 | 8:29 | 7:30 | 6:30 | 5:30 | 4:47 | 4:22 | 2197.52
8 х 100Ач, 12В | 14:17 | 11:53 | 9:50 | 9:05 | 8:20 | 7:35 | 6:51 | 2806.8
3000 ВА / 2100Вт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Pro-Vision Black 3000 | 3000 ВА | 2100 Вт | P max 100% - 6 мин |  | 190х330х470 |  | 28 | 930
Pro-Vision Black 3000 LT |  |  | Аккумуляторы внешние |  |  |  | 13.2 | 812
Внешние аккумуляторы для модели 3000 LT
Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 1400Вт | 1500Вт | 1600Вт | 1700Вт | 1800Вт | 1900Вт | 2000Вт
8 х 26Ач, 12В | 0:57 | 0:53 | 0:50 | 0:47 | 0:44 | 0:41 | 0:37 | 749.6
8 х 33Ач, 12В | 1:31 | 1:18 | 1:05 | 0:58 | 0:55 | 0:52 | 0:49 | 981.28
8 х 40Ач, 12В | 2:05 | 1:55 | 1:45 | 1:35 | 1:25 | 1:15 | 1:05 | 1196.72
8 х 55Ач, 12В | 2:47 | 2:39 | 2:32 | 2:24 | 2:17 | 2:10 | 2:02 | 1610.08
8 х 75Ач, 12В | 3:56 | 3:30 | 3:05 | 2:55 | 2:49 | 2:44 | 2:38 | 2197.52
8 х 100Ач, 12В | 6:06 | 5:21 | 4:50 | 4:32 | 4:13 | 3:55 | 3:37 | 2806.8
Power-Vision Black (1-10kVA) 1ф/1ф
4 кВА / 3,2 кВт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Power-Vision Black 4 | 4 кВА | 3,2 кВт | встроеные - 8 мин |  | 210х580х540 |  | 102 | 1946
Power-Vision Black 4 LT |  |  | Внешние аккумуляторы |  | 210х580х540 |  | 62 | 1825
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 2 кВт | 2,2 кВт | 2,4 кВт | 2,6 кВт | 2,8 кВт | 3 кВт | 3,2 кВт
1хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 0:53 | 0:48 | 0:44 | 0:39 | 0:34 | 0:29 | 0:28 | 1317
2хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 2:28 | 2:16 | 2:04 | 1:51 | 1:39 | 1:27 | 1:15 | 2634
3хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 3:35 | 3:02 | 2:52 | 2:44 | 2:36 | 2:28 | 2:20 | 3951
4хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 4:57 | 4:33 | 4:08 | 3:43 | 3:19 | 2:58 | 2:52 | 5268
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 2 кВт | 2,2 кВт | 2,4 кВт | 2,6 кВт | 2,8 кВт | 3 кВт | 3,2 кВт
BC1200-16-27-S | 1:51 | 1:34 | 1:18 | 1:01 | 0:57 | 0:53 | 0:50 | 3039.2
BC1200-16-35-S | 2:24 | 2:11 | 1:57 | 1:44 | 1:31 | 1:18 | 1:05 | 3502.56
BC1200-16-40-S | 2:46 | 2:36 | 2:26 | 2:15 | 2:05 | 1:55 | 1:45 | 3933.44
BC1200-16-55-S | 4:11 | 3:40 | 3:09 | 2:54 | 2:47 | 2:39 | 2:32 | 4760.16
BC1200-16-70-S | 6:30 | 5:30 | 4:47 | 4:22 | 3:56 | 3:30 | 3:05 | 5935.04
BC1200-16-100-S | 9:05 | 8:20 | 7:35 | 6:51 | 6:06 | 5:21 | 4:50 | 7153.6
6 кВА / 4,8 кВт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Power-Vision Black 6 | 6 кВА | 4,8 кВт | встроеные - 5 мин |  | 210х580х540 |  | 106 | 2594
Power-Vision Black 6 LT |  |  | Внешние аккумуляторы |  | 210х580х540 |  | 66 | 2130
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 3,2 кВт | 3,4 кВт | 3,6 кВт | 3,8 кВт | 4 кВт | 4,4 кВт | 4,8 кВт
1хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 0:28 | 0:26 | 0:25 | 0:23 | 0:22 | 0:19 | 0:16 | 1317
2хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 1:15 | 1:03 | 0:58 | 0:55 | 0:53 | 0:48 | 0:44 | 2634
3хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 2:20 | 2:12 | 2:04 | 1:55 | 1:47 | 1:31 | 1:15 | 3951
4хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 2:52 | 2:46 | 2:40 | 2:34 | 2:28 | 2:16 | 2:04 | 5268
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 3,2 кВт | 3,4 кВт | 3,6 кВт | 3,8 кВт | 4 кВт | 4,4 кВт | 4,8 кВт
BC1200-16-27-S | 0:50 | 0:47 | 0:44 | 0:41 | 0:37 | 0:31 | 0:28 | 3039.2
BC1200-16-35-S | 1:05 | 0:58 | 0:55 | 0:52 | 0:49 | 0:43 | 0:36 | 3502.56
BC1200-16-40-S | 1:45 | 1:35 | 1:25 | 1:15 | 1:05 | 0:55 | 0:50 | 3933.44
BC1200-16-55-S | 2:32 | 2:24 | 2:17 | 2:10 | 2:02 | 1:47 | 1:32 | 4760.16
BC1200-16-70-S | 3:05 | 2:55 | 2:49 | 2:44 | 2:38 | 2:26 | 2:15 | 5935.04
BC1200-16-100-S | 4:50 | 4:32 | 4:13 | 3:55 | 3:37 | 3:00 | 2:51 | 7153.6
8 кВА / 6,4 кВт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Power-Vision Black 8 LT | 8 кВА | 6,4 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 305х585х870 |  | 100 | 3695
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 4,8 кВт | 5,0 кВт | 5,2 кВт | 5,4 кВт | 5,6 кВт | 6,0 кВт | 6,4 кВт
1хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 0:16 | 0:14 | 0:13 | 0:12 | 0:11 | 0:10 | 0:09 | 1317
2хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 0:44 | 0:41 | 0:39 | 0:36 | 0:34 | 0:29 | 0:28 | 2634
3хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 1:15 | 1:07 | 0:59 | 0:58 | 0:56 | 0:53 | 0:50 | 3951
4хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 2:04 | 1:57 | 1:51 | 1:45 | 1:39 | 1:27 | 1:15 | 5268
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 4,8 кВт | 5,0 кВт | 5,2 кВт | 5,4 кВт | 5,6 кВт | 6,0 кВт | 6,4 кВт
BC1200-16-27-S | 0:28 | 0:27 | 0:26 | 0:25 | 0:24 | 0:21 | 0:19 | 3039.2
BC1200-16-35-S | 0:36 | 0:34 | 0:30 | 0:29 | 0:28 | 0:26 | 0:25 | 3502.56
BC1200-16-40-S | 0:50 | 0:47 | 0:44 | 0:41 | 0:38 | 0:32 | 0:29 | 3933.44
BC1200-16-55-S | 1:32 | 1:25 | 1:17 | 1:10 | 1:02 | 0:57 | 0:54 | 4760.16
BC1200-16-70-S | 2:15 | 2:09 | 2:04 | 1:58 | 1:52 | 1:41 | 1:29 | 5935.04
BC1200-16-100-S | 2:51 | 2:47 | 2:43 | 2:39 | 2:35 | 2:27 | 2:18 | 7153.6
10 кВА / 8 кВт (230В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Power-Vision Black 10 LT | 10 кВА | 8 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 305х585х870 |  | 110 | 3695
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейные блоки |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
N-Power | 6,4 кВт | 6,6 кВт | 6,8 кВт | 7 кВт | 7,2 кВт | 7,6 кВт | 8 кВт
1хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 0:10 | 0:09 | 0:09 | 0:09 | 0:08 | 0:08 | 0:07 | 1317
2хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 0:28 | 0:28 | 0:27 | 0:26 | 0:25 | 0:24 | 0:22 | 2634
3хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 0:50 | 0:49 | 0:47 | 0:46 | 0:45 | 0:41 | 0:38 | 3951
4хBOH17 Black (16 х 17Ач, 12В) | 1:16 | 1:09 | 1:03 | 0:59 | 0:58 | 0:56 | 0:54 | 5268
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 6,4 кВт | 6,6 кВт | 6,8 кВт | 7 кВт | 7,2 кВт | 7,6 кВт | 8 кВт
BC1200-16-27-S | 0:20 | 0:19 | 0:18 | 0:17 | 0:16 | 0:14 | 0:14 | 3039.2
BC1200-16-35-S | 0:25 | 0:24 | 0:23 | 0:23 | 0:22 | 0:20 | 0:18 | 3502.56
BC1200-16-40-S | 0:29 | 0:29 | 0:28 | 0:27 | 0:26 | 0:25 | 0:23 | 3933.44
BC1200-16-55-S | 0:54 | 0:53 | 0:51 | 0:50 | 0:48 | 0:45 | 0:42 | 4760.16
BC1200-16-70-S | 1:30 | 1:24 | 1:18 | 1:13 | 1:07 | 0:59 | 0:56 | 5935.04
BC1200-16-100-S | 2:19 | 2:15 | 2:11 | 2:07 | 2:03 | 1:54 | 1:46 | 7153.6
Power-Vision 3F (10-60kVA) 3ф/3ф
10 кВА / 8 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Power-Vision 3F 10 | 10 кВА | 8 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 550x800x1600 |  | 350 | 12361
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 5,6 кВт | 6 кВт | 6,4 кВт | 6,8 кВт | 7,2 кВт | 7,6 кВт | 8 кВт
BC1200-29-18-S | 0:29 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 0:23 | 0:21 | 0:19 | 3401.51
BC1200-29-26-S | 0:52 | 0:49 | 0:45 | 0:42 | 0:38 | 0:35 | 0:31 | 4257.3
BC1200-29-35-S | 1:13 | 1:00 | 0:56 | 0:53 | 0:50 | 0:46 | 0:43 | 5097.14
BC1200-29-40-S | 1:51 | 1:40 | 1:29 | 1:18 | 1:07 | 0:59 | 0:56 | 5878.11
BC1200-29-55-S | 2:37 | 2:28 | 2:20 | 2:12 | 2:04 | 1:55 | 1:47 | 7676.54
BC1800-29-65-S | 2:50 | 2:43 | 2:36 | 2:29 | 2:21 | 2:14 | 2:03 | 8544.22
BC1800-29-70-S | 3:19 | 2:58 | 2:52 | 2:45 | 2:39 | 2:33 | 2:26 | 9806.01
BC1800-29-100-S | 5:01 | 4:40 | 4:20 | 4:00 | 3:40 | 3:20 | 3:00 | 12014.65
20 кВА / 16 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Power-Vision 3F 20 | 20 кВА | 16 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 550x800x1600 |  | 380 | 13391
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 9 кВт | 10 кВт | 11 кВт | 12 кВт | 13 кВт | 14 кВт | 16 кВт
BC1200-29-26-S | 0:27 | 0:25 | 0:22 | 0:19 | 0:16 | 0:14 | 0:12 | 4257.3
BC1200-29-35-S | 0:34 | 0:29 | 0:27 | 0:24 | 0:22 | 0:20 | 0:15 | 5097.14
BC1200-29-40-S | 0:48 | 0:40 | 0:32 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 0:20 | 5878.11
BC1200-29-55-S | 1:26 | 1:06 | 0:57 | 0:53 | 0:49 | 0:44 | 0:37 | 7676.54
BC1800-29-65-S | 1:49 | 1:31 | 1:13 | 0:59 | 0:55 | 0:50 | 0:42 | 8544.22
BC1800-29-70-S | 2:11 | 1:55 | 1:39 | 1:24 | 1:08 | 0:58 | 0:51 | 9806.01
BC1800-29-100-S | 2:48 | 2:37 | 2:26 | 2:15 | 2:03 | 1:52 | 1:29 | 12014.65
2хBC1800-29-70-S | 4:37 | 4:01 | 3:26 | 2:58 | 2:50 | 2:42 | 2:26 | 19612.02
2хBC1800-29-100-S | 7:17 | 6:16 | 5:14 | 4:40 | 4:15 | 3:50 | 3:00 | 24029.3
40 кВА / 32 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Power-Vision 3F 40 | 40 кВА | 32 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 550x800x1600 |  | 480 | 17769
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 16 кВт | 18 кВт | 20 кВт | 22 кВт | 24 кВт | 28 кВт | 32 кВт
BC1200-29-35-S | 0:15 | 0:12 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 5097.14
BC1200-29-40-S | 0:20 | 0:16 | 0:13 | 0:10 | 0:09 | 0:07 | 0:05 | 5878.11
BC1200-29-55-S | 0:37 | 0:29 | 0:26 | 0:23 | 0:20 | 0:15 | 0:12 | 7676.54
BC1800-29-65-S | 0:42 | 0:34 | 0:28 | 0:26 | 0:23 | 0:18 | 0:14 | 8544.22
BC1800-29-70-S | 0:51 | 0:44 | 0:37 | 0:30 | 0:27 | 0:22 | 0:18 | 9806.01
BC1800-29-100-S | 1:29 | 1:06 | 0:56 | 0:51 | 0:46 | 0:36 | 0:29 | 12014.65
2хBC1800-29-70-S | 2:26 | 2:11 | 1:55 | 1:39 | 1:24 | 0:58 | 0:51 | 19612.02
2хBC1800-29-100-S | 3:00 | 2:48 | 2:37 | 2:26 | 2:14 | 1:52 | 1:29 | 24029.3
50 кВА / 40 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Power-Vision 3F 50 | 50 кВА | 40 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 550x800x1600 |  | 550 | 20344
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена $
| 20 кВт | 22 кВт | 24 кВт | 28 кВт | 32 кВт | 36 кВт | 40 кВт
BC1200-29-35-S | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:03 | 5097.14
BC1200-29-40-S | 0:13 | 0:10 | 0:09 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 5878.11
BC1200-29-55-S | 0:26 | 0:23 | 0:20 | 0:15 | 0:12 | 0:10 | 0:08 | 7676.54
BC1800-29-65-S | 0:28 | 0:26 | 0:23 | 0:18 | 0:14 | 0:11 | 0:09 | 8544.22
BC1800-29-70-S | 0:37 | 0:30 | 0:27 | 0:22 | 0:18 | 0:14 | 0:11 | 9806.01
BC1800-29-100-S | 0:56 | 0:51 | 0:46 | 0:36 | 0:29 | 0:25 | 0:22 | 12014.65
2хBC1800-29-70-S | 1:55 | 1:39 | 1:24 | 0:58 | 0:51 | 0:44 | 0:37 | 19612.02
2хBC1800-29-100-S | 2:37 | 2:26 | 2:14 | 1:52 | 1:29 | 1:06 | 0:56 | 24029.3
Safe-Power Evo (20-1000kVA) 3ф/3ф, 3ф/1ф | [7 empty] | 1.3597
20 кВА / 16 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 20 6p/s | 20 кВА | 16 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 550x850x1055 |  | 270 | 12361
Safe-Power Evo 20 6p/s 3/1 | [6 empty] | 250 | 11563
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 10 кВт | 11 кВт | 12 кВт | 13 кВт | 14 кВт | 15 кВт | 16 кВт
BC1200-33-35-S | 0:36 | 0:30 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 0:21 | 0:19 | 4109.5683
BC1200-33-40-S | 0:49 | 0:42 | 0:36 | 0:30 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 4763.161
BC1200-33-55-S | 1:30 | 1:13 | 0:59 | 0:55 | 0:52 | 0:48 | 0:44 | 6237.8319
BC1800-33-65-S | 1:53 | 1:37 | 1:21 | 1:05 | 0:58 | 0:54 | 0:50 | 6963.9921
BC1800-33-70-S | 2:14 | 2:00 | 1:46 | 1:33 | 1:19 | 1:05 | 0:58 | 8019.9823
BC1800-33-100-S | 2:51 | 2:41 | 2:31 | 2:21 | 2:11 | 2:01 | 1:51 | 9868.3901
2хBC1800-33-70-S | 4:45 | 4:13 | 3:43 | 3:11 | 2:56 | 2:49 | 2:42 | 16039.9647
2хBC1800-33-100-S | 7:30 | 6:36 | 5:42 | 4:55 | 4:43 | 4:10 | 3:48 | 19736.7802
30 кВА / 24 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 30 6p/s | 30 кВА | 24 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 550x850x1055 |  | 290 | 13073
Safe-Power Evo 30 6p/s 3/1 | [6 empty] | 270 | 12875
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 16 кВт | 17 кВт | 18 кВт | 19 кВт | 20 кВт | 22 кВт | 24 кВт
BC1200-33-35-S | 0:19 | 0:17 | 0:15 | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 0:09 | 4109.5683
BC1200-33-40-S | 0:24 | 0:23 | 0:21 | 0:19 | 0:17 | 0:14 | 0:11 | 4763.161
BC1200-33-55-S | 0:44 | 0:40 | 0:37 | 0:33 | 0:30 | 0:27 | 0:25 | 6237.8319
BC1800-33-65-S | 0:50 | 0:46 | 0:43 | 0:39 | 0:35 | 0:29 | 0:27 | 6963.9921
BC1800-33-70-S | 0:58 | 0:55 | 0:52 | 0:49 | 0:45 | 0:39 | 0:33 | 8019.9823
BC1800-33-100-S | 1:51 | 1:41 | 1:31 | 1:21 | 1:11 | 0:58 | 0:54 | 9868.3901
2хBC1800-33-70-S | 2:42 | 2:35 | 2:28 | 2:21 | 2:14 | 2:00 | 1:46 | 16039.9647
2хBC1800-33-100-S | 3:48 | 3:26 | 3:04 | 2:56 | 2:51 | 2:41 | 2:31 | 19736.7802
40 кВА / 32 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 40 6p/s | 40 кВА | 32 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 550x850x1055 |  | 310 | 13789
Safe-Power Evo 40 6p/s 3/1 |  |  |  |  | 700x866x1415 |  | 280 | 15100
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 19 кВт | 20 кВт | 22 кВт | 24 кВт | 28 кВт | 30 кВт | 32 кВт
BC1200-33-35-S | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 0:09 | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 4109.5683
BC1200-33-40-S | 0:19 | 0:17 | 0:14 | 0:11 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 4763.161
BC1200-33-55-S | 0:33 | 0:30 | 0:27 | 0:25 | 0:19 | 0:17 | 0:15 | 6237.8319
BC1800-33-65-S | 0:39 | 0:35 | 0:29 | 0:27 | 0:22 | 0:20 | 0:18 | 6963.9921
BC1800-33-70-S | 0:49 | 0:45 | 0:39 | 0:33 | 0:27 | 0:24 | 0:22 | 8019.9823
BC1800-33-100-S | 1:21 | 1:11 | 0:58 | 0:54 | 0:45 | 0:40 | 0:36 | 9868.3901
2хBC1800-33-70-S | 2:21 | 2:14 | 2:00 | 1:46 | 1:19 | 1:05 | 0:58 | 16039.9647
2хBC1800-33-100-S | 2:56 | 2:51 | 2:41 | 2:31 | 2:11 | 2:01 | 1:51 | 19736.7802
50 кВА / 40 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 50 6p/s | 50 кВА | 40 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 550x850x1055 |  | 340 | 14901
Safe-Power Evo 50 6p/s 3/1 |  |  |  |  | 700x866x1415 |  | 300 | 15776
Safe-Power Evo 50 12p/s |  |  |  |  | 700x866x1415 |  | 580 | 19153
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 24 кВт | 28 кВт | 30 кВт | 32 кВт | 36 кВт | 38 кВт | 40 кВт
BC1200-33-35-S | 0:09 | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:04 | 4109.5683
BC1200-33-40-S | 0:11 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:05 | 0:04 | 4763.161
BC1200-33-55-S | 0:25 | 0:19 | 0:17 | 0:15 | 0:12 | 0:11 | 0:10 | 6237.8319
BC1800-33-65-S | 0:27 | 0:22 | 0:20 | 0:18 | 0:14 | 0:13 | 0:12 | 6963.9921
BC1800-33-70-S | 0:33 | 0:27 | 0:24 | 0:22 | 0:18 | 0:16 | 0:14 | 8019.9823
BC1800-33-100-S | 0:54 | 0:45 | 0:40 | 0:36 | 0:29 | 0:27 | 0:26 | 9868.3901
2хBC1800-33-70-S | 1:46 | 1:19 | 1:05 | 0:58 | 0:52 | 0:49 | 0:45 | 16039.9647
2хBC1800-33-100-S | 2:31 | 2:11 | 2:01 | 1:51 | 1:31 | 1:21 | 1:11 | 19736.7802
60 кВА / 48 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 60 6p/s | 60 кВА | 48 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 700x866x1415 |  | 350 | 15180
Safe-Power Evo 60 6p/s 3/1 |  |  |  |  | 700x866x1415 |  | 320 | 16252
Safe-Power Evo 60 12p/s |  |  |  |  | 700x866x1415 |  | 560 | 20544
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 24 кВт | 28 кВт | 32 кВт | 36 кВт | 40 кВт | 44 кВт | 48 кВт
BC1200-33-40-S | 0:11 | 0:09 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:03 | 4763.161
BC1200-33-55-S | 0:25 | 0:19 | 0:15 | 0:12 | 0:10 | 0:08 | 0:07 | 6237.8319
BC1800-33-65-S | 0:27 | 0:22 | 0:18 | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 0:09 | 6963.9921
BC1800-33-70-S | 0:33 | 0:27 | 0:22 | 0:18 | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 8019.9823
BC1800-33-100-S | 0:54 | 0:45 | 0:36 | 0:29 | 0:26 | 0:23 | 0:20 | 9868.3901
2хBC1800-33-70-S | 1:46 | 1:44 | 0:58 | 0:52 | 0:45 | 0:39 | 0:33 | 16039.9647
2хBC1800-33-100-S | 2:31 | 2:11 | 1:51 | 1:31 | 1:11 | 0:58 | 0:54 | 19736.7802
3хBC1800-33-100-S | 3:48 | 2:58 | 2:44 | 2:31 | 2:18 | 2:04 | 1:51 | 29605.1703
4хBC1800-33-100-S | 5:42 | 4:33 | 3:48 | 3:04 | 2:51 | 2:41 | 2:31 | 39473.5603
80 кВА / 64 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 80 6p/s | 80 кВА | 64 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 700x866x1415 |  | 500 | 17723
Safe-Power Evo 80 12p/s | [6 empty] | 660 | 21498
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 36 кВт | 40 кВт | 44 кВт | 48 кВт | 52 кВт | 58 кВт | 64 кВт
BC1200-33-55-S | 0:12 | 0:10 | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 6237.8319
BC1800-33-65-S | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 0:09 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 6963.9921
BC1800-33-70-S | 0:18 | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 8019.9823
BC1800-33-100-S | 0:29 | 0:26 | 0:23 | 0:20 | 0:17 | 0:14 | 0:11 | 9868.3901
2хBC1800-33-70-S | 0:52 | 0:45 | 0:39 | 0:33 | 0:29 | 0:26 | 0:22 | 16039.9647
2хBC1800-33-100-S | 1:31 | 1:11 | 0:58 | 0:54 | 0:49 | 0:43 | 0:36 | 19736.7802
3хBC1800-33-100-S | 2:31 | 2:18 | 2:04 | 1:51 | 1:38 | 1:18 | 1:00 | 29605.1703
4хBC1800-33-100-S | 3:04 | 2:51 | 2:41 | 2:31 | 2:21 | 2:06 | 1:51 | 39473.5603
100 кВА / 80 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 100 6p/s | 100 кВА | 80 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 700x866x1415 |  | 680 | 20663
Safe-Power Evo 100 12p/s |  |  |  |  | 1100x800x1400 |  | 830 | 27021
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 48 кВт | 52 кВт | 58 кВт | 64 кВт | 68 кВт | 74 кВт | 80 кВт
BC1800-33-70-S | 0:10 | 0:08 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:03 | 0:03 | 8019.9823
BC1800-33-100-S | 0:20 | 0:17 | 0:14 | 0:11 | 0:10 | 0:09 | 0:08 | 9868.3901
2хBC1800-33-70-S | 0:33 | 0:29 | 0:26 | 0:22 | 0:20 | 0:17 | 0:14 | 16039.9647
2хBC1800-33-100-S | 0:54 | 0:49 | 0:43 | 0:36 | 0:31 | 0:28 | 0:26 | 19736.7802
3хBC1800-33-100-S | 1:51 | 1:38 | 1:18 | 1:00 | 0:57 | 0:52 | 0:48 | 29605.1703
4хBC1800-33-100-S | 2:31 | 2:21 | 2:06 | 1:51 | 1:41 | 1:26 | 1:11 | 39473.5603
120 кВА / 96 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 120 6p/s | 120 кВА | 96 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 1100x800x1400 |  | 820 | 25899
Safe-Power Evo 120 12p/s | [6 empty] | 980 | 31233
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 64 кВт | 68 кВт | 74 кВт | 78 кВт | 84 кВт | 90 кВт | 96 кВт
BC1800-33-100-S | 0:11 | 0:10 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 9868.3901
2хBC1800-33-70-S | 0:22 | 0:20 | 0:17 | 0:15 | 0:13 | 0:12 | 0:10 | 16039.9647
2хBC1800-33-100-S | 0:36 | 0:31 | 0:28 | 0:27 | 0:25 | 0:22 | 0:20 | 19736.7802
3хBC1800-33-100-S | 1:00 | 0:57 | 0:52 | 0:49 | 0:45 | 0:40 | 0:36 | 29605.1703
4хBC1800-33-100-S | 1:51 | 1:41 | 1:26 | 1:16 | 1:01 | 0:57 | 0:54 | 39473.5603
160 кВА / 128 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 160 6p/s | 160 кВА | 128 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 1100x800x1400 |  | 920 | 34151
Safe-Power Evo 160 12p/s |  |  |  |  | 1100x800x1950 |  | 1200 | 42815
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 84 кВт | 90 кВт | 96 кВт | 104 кВт | 112 кВт | 120 кВт | 128 кВт
BC1800-33-100-S | 0:07 | 0:06 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:03 | 0:03 | 9995.2563
2хBC1800-33-70-S | 0:13 | 0:12 | 0:10 | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 16293.6971
2хBC1800-33-100-S | 0:25 | 0:22 | 0:20 | 0:17 | 0:15 | 0:13 | 0:11 | 19990.5126
3хBC1800-33-100-S | 0:45 | 0:40 | 0:36 | 0:30 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 29985.7689
4хBC1800-33-100-S | 1:01 | 0:57 | 0:54 | 0:49 | 0:45 | 0:40 | 0:36 | 39981.0252
200 кВА / 160 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 200 6p/s | 200 кВА | 160 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 1100x800x1950 |  | 1200 | 41128
Safe-Power Evo 200 12p/s | [6 empty] | 1350 | 47602
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 100 кВт | 110 кВт | 120 кВт | 130 кВт | 140 кВт | 150 кВт | 160 кВт
2хBC1800-33-70-S | 0:09 | 0:07 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:03 | 0:03 | 16293.6971
2хBC1800-33-100-S | 0:19 | 0:15 | 0:13 | 0:11 | 0:09 | 0:09 | 0:08 | 19990.5126
3хBC1800-33-100-S | 0:33 | 0:28 | 0:26 | 0:24 | 0:21 | 0:19 | 0:16 | 29985.7689
4хBC1800-33-100-S | 0:51 | 0:46 | 0:40 | 0:35 | 0:30 | 0:28 | 0:26 | 39981.0252
250 кВА / 200 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 250 6p/s | 250 кВА | 200 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 1100x800x1950 |  | 1500 | 45550
Safe-Power Evo 250 12p/s | [6 empty] | 1650 | 51432
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 120 кВт | 130 кВт | 140 кВт | 155 кВт | 170 кВт | 185 кВт | 200 кВт
2хBC1800-33-100-S | 0:13 | 0:11 | 0:09 | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:05 | 20751.7099
3хBC1800-33-100-S | 0:26 | 0:24 | 0:21 | 0:17 | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 31127.5649
4хBC1800-33-100-S | 0:40 | 0:35 | 0:30 | 0:27 | 0:24 | 0:21 | 0:19 | 41503.4199
300 кВА / 240 кВт (380В)
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена EUR
Safe-Power Evo 300 12p/s | 300 кВА | 240 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 1500x1025x2000 |  | 1750 | 62740
Внешние аккумуляторы в Батарейном кабинете
Батарейный кабинет, Аккумуляторы |  | Мощность нагрузки, время работы на аккумуляторах Час:Мин:Сек | [5 empty] | Цена EUR
| 155 кВт | 170 кВт | 185 кВт | 200 кВт | 215 кВт | 225 кВт | 240 кВт
2хBC1800-33-100-S | 0:08 | 0:07 | 0:05 | 0:05 | 0:04 | 0:04 | 0:03 | 20244.2451
3хBC1800-33-100-S | 0:17 | 0:14 | 0:12 | 0:10 | 0:09 | 0:09 | 0:08 | 30366.3676
4хBC1800-33-100-S | 0:27 | 0:24 | 0:21 | 0:19 | 0:16 | 0:14 | 0:13 | 40488.4901
Дополнительные опции Safe-Power Evo
Мониторинг SNMP | 300 кВА | 240 кВт | Внешние аккумуляторы |  | 1500x1025x2000 |  | 1750 | 62740
RS232 Конвертор
SNMP адаптор LITE
Программа мониторинга SW
Двойное оптоволоконно
Двойной оптоволоконный кабель 2.5 м
Двойной оптоволоконный кабель 15 м
Двойной оптоволоконный кабель 30 м
Двойной оптоволоконный кабель 60 м
Двойной оптоволоконный кабель 75 м
Двойной оптоволоконный кабель 90 м
Двойной оптоволоконный кабель 110 м
THD фильтры
THD фильтр 10% для ИБП 30 кВА
THD фильтр 10% для ИБП 30 кВА
THD фильтр 10% для ИБП 40 кВА
THD фильтр 10% для ИБП 50-60 кВА
THD фильтр 10% для ИБП 80 кВА
THD фильтр 10% для ИБП 1000 кВА
THD фильтр 10% для ИБП 120 кВА
THD фильтр 10% для ИБП 1600 кВА
В наличии на складе ИБП от 425ВА до 80кВА
Под заказ 8-10 недель
Цены действительны до конца 2011 года.
Описание:
Smart-Vision Prime (425-1000VA) 1ф/1ф
Модель | Мощность, P max |  | Время работы, мин |  | Габариты, мм |  | Вес, кг | Цена $
Smart-Vision Prime 425 | 425ВА ⁄ 240Вт |  | 5 мин. |  | 202×110×275 |  | 4.4 | 70
Smart-Vision Prime 625 | 625ВА ⁄ 360Вт |  | 7 мин. |  |  |  | 5.3 | 86
Smart-Vision Prime 825 | 825ВА ⁄ 480Вт |  | 5 мин. |  |  |  | 5.9 | 104
Smart-Vision Prime 1000 | 1000ВА ⁄ 600Вт |  | 5 мин. |  |  |  | 6.4 | 137
Note on I353: EURO/USD

## Стабилизаторы
СТАБИЛИЗАТОРЫ N-POWER - Премиум класса
Модель | Цена | Мощность | Фазность | Uвход, % | Uвыход, % | мс/В | Габариты, мм | Вес, кг | Iвход, А | Iвых, А
Однофазные В наличии на складе
Oberon M +/-10
Oberon M3-10 | 776 | 3 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1,5% | 25 | 210x385x200 | 20 | 14 | 13
Oberon M8-10 | 948 | 8 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1,5% | 33 | 235x410x240 | 30 | 39 | 35
Oberon M10-10 | 1206 | 10 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1,5% | 35 | 275x425x265 | 38 | 47 | 43
Oberon M20-10 | 1680 | 20 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1,5% | 35 | 290X505X285 | 55 | 96 | 87
Oberon M33-10 | 2369 | 33 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1,5% | 36 | 560X396X320 | 80 | 157 | 143
Oberon M40-10 | 3984 | 40 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 64 | 650x650x1300 | 105 | 191 | 174
Oberon M56-10 | 4178 | 56 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 18 | 650x650x1300 | 168 | 267 | 243
Oberon M87-10 | 5383 | 87 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 31 | 650x650x1800 | 220 | 416 | 378
Oberon M117-10 | 5663 | 117 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 31 | 650x650x1800 | 250 | 560 | 509
Oberon M177-10 | 6223 | 177 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 45 | 650x650x1800 | 240 | 847 | 770
Oberon M247-10 | 10766 | 247 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 33 | 1100x650x1800 | 400 | 1181 | 1074
Oberon M320-10 | 10400 | 320 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 47 | 1100x650x1800 | 625 | 1530 | 1391
Oberon M +/-15% (+/-20%) В НАЛИЧИИ
Oberon M2.5-15/2-20 | 797 | 2.5kVA(2kVA) | 1ф/1ф | ±15%(±20%) | ±1,5% | 18 | 210x385x200 | 20 | 13 | 11
Oberon M5-15/4-20 | 969 | 5kVA(4kVA) | 1ф/1ф | ±15%(±20%) | ±1,5% | 27 | 235x410x240 | 30 | 26 | 22
Oberon M7-15/6-20 | 1228 | 7kVA(6kVA) | 1ф/1ф | ±15%(±20%) | ±1,5% | 30 | 275x425x265 | 38 | 36 | 30
Oberon M15-15/10-20 | 1723 | 15kVA(10kVA) | 1ф/1ф | ±15%(±20%) | ±1,5% | 30 | 290X505X285 | 54 | 78 | 65
Oberon M21-15/14-20 | 2520 | 21kVA(14kVA) | 1ф/1ф | ±15%(±20%) | ±1,5% | 28 | 560X396X320 | 80 | 105 | 91
Oberon M +/-15%
Oberon M21-15 | 2369 | 21 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1,5% | 31 | 560X396X320 | 78 | 105 | 91
Oberon M30-15 | 3984 | 30 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 58 | 650x650x1300 | 105 | 150 | 130
Oberon M36-15 | 4178 | 36 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 12 | 650x650x1300 | 168 | 181 | 157
Oberon M59-15 | 5383 | 59 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 24 | 650x650x1800 | 220 | 296 | 257
Oberon M85-15 | 5663 | 85 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 24 | 650x650x1800 | 250 | 426 | 370
Oberon M115-15 | 6223 | 115 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 26 | 650x650x1800 | 240 | 575 | 500
Oberon M164-15 | 10766 | 164 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 38 | 1100x650x1800 | 400 | 820 | 713
Oberon M230-15 | 10400 | 230 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 26 | 1100x650x1800 | 625 | 1150 | 1000
Oberon M +/-20%
Oberon M14-20 | 2369 | 14 Kva | 1ф/1ф | ±20% | ±1,5% | 28 | 560X396X320 | 78 | 73 | 61
Oberon M21-20 | 3984 | 21 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 42 | 650x650x1300 | 105 | 109 | 91
Oberon M25-20 | 4178 | 25 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 10 | 650x650x1300 | 168 | 131 | 109
Oberon M42-20 | 5383 | 42 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 21 | 650x650x1800 | 220 | 218 | 182
Oberon M59-20 | 5663 | 59 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 21 | 650x650x1800 | 250 | 308 | 257
Oberon M82-20 | 6223 | 82 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 23 | 650x650x1800 | 240 | 428 | 357
Oberon M115-20 | 10766 | 115 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 33 | 1100x650x1800 | 400 | 600 | 500
Oberon M164-20 | 10400 | 164 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 23 | 1100x650x1800 | 625 | 856 | 713
Oberon M +/-25%
Oberon M1-25 | 776 | 1 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1.5% | 14 | 210x385x200 | 20 | 5 | 4.3
Oberon M3-25 | 948 | 3 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±0.5% | 20 | 235x410x240 | 30 | 16 | 13
Oberon M4-25 | 1206 | 4 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±0.5% | 23 | 275x425x265 | 37 | 22 | 17.4
Oberon M8-25 | 1680 | 8 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±0.5% | 23 | 290X505X285 | 53 | 44 | 35
Oberon M11-25 | 2369 | 11 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1.5% | 24 | 560X396X320 | 80 | 60 | 48
Oberon M15-25 | 3984 | 15 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 26 | 650x650x1300 | 105 | 81 | 65
Oberon M18-25 | 4178 | 18 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 10 | 650x650x1300 | 168 | 98 | 78
Oberon M30-25 | 5383 | 30 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 19 | 650x650x1800 | 220 | 163 | 130
Oberon M45-25 | 5663 | 45 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 19 | 650x650x1800 | 250 | 244 | 195
Oberon M62-25 | 6223 | 62 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 21 | 650x650x1800 | 240 | 338 | 270
Oberon M85-25 | 10766 | 85 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 29 | 1100x650x1800 | 400 | 463 | 370
Oberon M120-25 | 10400 | 120 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 29 | 1100x650x1800 | 625 | 653 | 522
Oberon M +/-30%
Oberon M1-30 | 776 | 1 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 13 | 210x385x200 | 18 | 6 | 4.3
Oberon M2-30 | 948 | 2 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 20 | 235x410x240 | 30 | 11 | 8.7
Oberon M3-30 | 1206 | 3 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 24 | 275x425x265 | 37 | 17 | 13
Oberon M6-30 | 1680 | 6 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 24 | 290X505X285 | 53 | 34 | 26
Oberon M10-30 | 2369 | 10 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 34 | 560X396X320 | 78 | 56 | 43
Oberon M12-30 | 3984 | 12 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 20 | 650x650x1300 | 105 | 68 | 52
Oberon M16-30 | 4178 | 16 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 8 | 650x650x1300 | 168 | 91 | 70
Oberon M25-30 | 5383 | 25 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 18 | 650x650x1800 | 220 | 142 | 109
Oberon M33-30 | 5663 | 33 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 18 | 650x650x1800 | 250 | 186 | 143
Oberon M47-30 | 6223 | 47 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 26 | 650x650x1800 | 240 | 265 | 204
Oberon M68-30 | 10766 | 68 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 20 | 1100x650x1800 | 400 | 385 | 296
Oberon M93-30 | 10400 | 93 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±1% | 27 | 1100x650x1800 | 625 | 525 | 404
Oberon M +15/-35%
Oberon M1.1-15/35 | 926 | 1.1 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1,5% | 14 | 210x385x200 | 20 | 7 | 4.8
Oberon M2.5-15/35 | 1077 | 2.5 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1,5% | 20 | 235x410x240 | 28 | 15 | 11
Oberon M3.5-15/35 | 1465 | 3.5 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1,5% | 23 | 255x425x265 | 38 | 20 | 15
Oberon M7-15/35 | 2477 | 7 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1,5% | 23 | 290x685x285 | 75 | 41 | 30
Oberon M10-15/35 | 2735 | 10 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 24 | 535x410x1105 | 110 | 58 | 43
Oberon M14-15/35 | 3962 | 14 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 24 | 650x650x1300 | 130 | 81 | 60
Oberon M17-15/35 | 4845 | 18 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 10 | 650x650x1800 | 210 | 105 | 78
Oberon M29-15/35 | 5943 | 29 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 19 | 650x650x1800 | 260 | 170 | 126
Oberon M40-15/35 | 6568 | 40 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 19 | 650x650x1800 | 350 | 235 | 174
Oberon M54-15/35 | 8139 | 59 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 28 | 1100x650x1800 | 490 | 347 | 257
Oberon M80-15/35 | 9647 | 80 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 21 | 1100x650x1800 | 540 | 470 | 348
Oberon M115-15/35 | 12273 | 115 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 30 | 1100x1100x1800 | 710 | 675 | 500
Однофазные Rack Mount (RM)
Oberon M RM
Oberon M2-30RM | 1917 | 2 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±0,5% | 20 | 485x500x275 | 36 | 11 | 8.7
Oberon M3-25RM | 1917 | 3 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±0,5% | 20 | 485x500x275 | 36 | 16 | 13
Oberon M4-20RM | 1917 | 4 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±0,5% | 23 | 485x500x275 | 36 | 20 | 17
Oberon M5-15RM | 1917 | 5 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±0,5% | 27 | 485x500x275 | 36 | 25 | 22
Oberon M8-10RM | 1917 | 8 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±0,5% | 33 | 485x500x275 | 36 | 39 | 35
Oberon M3-30RM | 2197 | 3 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±0,5% | 24 | 485x500x275 | 46 | 17 | 13
Oberon M4-25RM | 2197 | 4 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±0,5% | 25 | 485x500x275 | 46 | 22 | 17.4
Oberon M6-20RM | 2197 | 6 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±0,5% | 27 | 485x500x275 | 47 | 31 | 26
Oberon M7-15RM | 2197 | 7 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±0,5% | 30 | 485x500x275 | 47 | 35 | 30
Oberon M10-10RM | 2197 | 10 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±0,5% | 35 | 485x500x275 | 48 | 47 | 43
Oberon M6-30RM | 2670 | 6 kVA | 1ф/1ф | ±30% | ±0,5% | 24 | 485x500x275 | 58 | 34 | 26
Oberon M8-25RM | 2670 | 8 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±0,5% | 23 | 485x500x275 | 60 | 44 | 35
Oberon M10-20RM | 2670 | 10 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±0,5% | 27 | 485x500x275 | 60 | 52 | 43
Oberon M15-15RM | 2670 | 15 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±0,5% | 30 | 485x500x275 | 60 | 75 | 65
Oberon M20-10RM | 2670 | 20 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±0,5% | 35 | 485x500x275 | 61 | 96 | 87
Однофазные Электронные
Oberon ME +/-15%, +/-20%
Oberon E500-15 LC GS | 991 | 0.5 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 380x315x216 | 21 | 3 | 2.2
Oberon E750-15 LC GS | 1077 | 0.75 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 380x315x216 | 28 | 4 | 3.3
Oberon E1000-15 LC GS | 1120 | 1 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 380x360x260 | 39 | 5 | 4.3
Oberon E2000-15 LC GS | 1723 | 2 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 400x460x295 | 56 | 10 | 8.7
Oberon E4000-15 LC GS | 2261 | 4 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 400x460x295 | 60 | 20 | 17.4
Oberon E6000-20 LC | 3446 | 6 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±3% | 2 | 455x405x580 | 80 | 31 | 26.1
Oberon E8000-20 LC | 4048 | 8 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±3% | 2 | 455x405x580 | 119 | 42 | 34.8
Oberon E500-15 LC GSR | 1120 | 0.5 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 482x415x221 | 23 | 3 | 2.2
Oberon E750-15 LC GSR | 1249 | 0.75 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 482x415x221 | 30 | 4 | 3.3
Oberon E1000-15 LC GSR | 1292 | 1 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 482x460x266 | 41 | 5 | 4.3
Oberon E2000-15 LC GSR | 1831 | 2 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 482x560x310 | 58 | 10 | 8.7
Oberon E4000-15 LC GSR | 2444 | 4 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±3% | 2 | 482x560x310 | 63 | 20 | 17.4
Однофазные IP54 внутреняя установка
Oberon M-IP54 ±10%
Oberon M33-10 IP54-F | 4199 | 33 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 36 | 650x650x1400 | 120 | 157 | 143
Oberon M40-10 IP54-F | 4662 | 40 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 64 | 650x650x1400 | 130 | 191 | 174
Oberon M54-10 IP54-F | 5846 | 54 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 18 | 650x650x1400 | 195 | 267 | 243
Oberon M87-10 IP54-F | 7719 | 87 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 31 | 650x650x1900 | 250 | 416 | 378
Oberon M117-10 IP54-F | 8430 | 117 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 31 | 650x650x1900 | 285 | 560 | 509
Oberon M177-10 IP54-F | 9399 | 177 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 26 | 650x650x1900 | 370 | 847 | 770
Oberon M247-10 IP54-F | 13350 | 247 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 33 | 1100x650x1900 | 450 | 1181 | 1074
Oberon M320-10 IP54-F | 14642 | 320 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 47 | 1100x650x1900 | 620 | 1530 | 1391
Oberon M-IP54 ±15%
Oberon M21-15 IP54-F | 4199 | 21 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 31 | 650x650x1400 | 120 | 105 | 91
Oberon M30-15 IP54-F | 4608 | 30 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 58 | 650x650x1400 | 130 | 150 | 130
Oberon M36-15 IP54-F | 5469 | 36 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 12 | 650x650x1400 | 195 | 181 | 157
Oberon M59-15 IP54-F | 7569 | 59 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 24 | 650x650x1900 | 250 | 296 | 257
Oberon M85-15 IP54-F | 8268 | 85 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 24 | 650x650x1900 | 285 | 426 | 370
Oberon M115-15 IP54-F | 9291 | 115 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 20 | 650x650x1900 | 370 | 575 | 500
Oberon M164-15 IP54-F | 13350 | 164 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 26 | 1100x650x1900 | 450 | 820 | 713
Oberon M230-15 IP54-F | 14534 | 230 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 38 | 1100x650x1900 | 620 | 1150 | 1000
Oberon M-IP54 ±20%
Oberon M14-20 IP54-F | 4199 | 14 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 28 | 650x650x1400 | 120 | 73.2 | 61
Oberon M21-20 IP54-F | 4554 | 21 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 42 | 650x650x1400 | 130 | 109.2 | 91
Oberon M25-20 IP54-F | 5416 | 25 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 10 | 650x650x1400 | 195 | 130.8 | 109
Oberon M42-20 IP54-F | 7386 | 42 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 21 | 650x650x1900 | 250 | 218.4 | 182
Oberon M59-20 IP54-F | 7752 | 59 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 21 | 650x650x1900 | 285 | 308.4 | 257
Oberon M82-20 IP54-F | 9184 | 82 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 17 | 650x650x1900 | 370 | 428.4 | 357
Oberon M115-20 IP54-F | 12833 | 115 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 23 | 1100x650x1900 | 450 | 600 | 500
Oberon M164-20 IP54-F | 13920 | 164 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 33 | 1100x650x1900 | 620 | 855.6 | 713
Oberon M-IP54 ±25%
Oberon M11-25 IP54-F | 4199 | 11 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 24 | 650x650x1400 | 120 | 60 | 48
Oberon M15-25 IP54-F | 4501 | 15 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 26 | 650x650x1400 | 130 | 81.25 | 65
Oberon M18-25 IP54-F | 5362 | 18 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 10 | 650x650x1400 | 195 | 97.5 | 78
Oberon M30-25 IP54-F | 7386 | 30 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 19 | 650x650x1900 | 250 | 162.5 | 130
Oberon M45-25 IP54-F | 7730 | 45 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 19 | 650x650x1900 | 285 | 243.75 | 195
Oberon M62-25 IP54-F | 9076 | 62 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 16 | 650x650x1900 | 370 | 337.5 | 270
Oberon M85-25 IP54-F | 12833 | 85 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 21 | 1100x650x1900 | 450 | 462.5 | 370
Oberon M120-25 IP54-F | 13813 | 120 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 29 | 1100x650x1900 | 620 | 652.5 | 522
Oberon M-IP54 +15%/-35%
Oberon M10-15/35 IP54-F | 4264 | 10 kVA | 1ф/1ф | -0.42857 | ±1% | 24 | 650x650x1400 | 121 | 58.05 | 43
Oberon M14-15/35 IP54-F | 4737 | 14 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 26 | 650x650x1400 | 131 | 81 | 60
Oberon M18-15/35 IP54-F | 6611 | 18 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 9 | 650x650x1900 | 245 | 105.3 | 78
Oberon M29-15/35 IP54-F | 7536 | 29 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 19 | 650x650x1900 | 320 | 170.1 | 126
Oberon M40-15/35 IP54-F | 8376 | 40 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 19 | 650x650x1900 | 390 | 234.9 | 174
Oberon M59-15/35 IP54-F | 9840 | 59 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 28 | 1100x650x1900 | 510 | 346.95 | 257
Oberon M80-15/35 IP54-F | 13350 | 80 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 21 | 1100x650x1900 | 570 | 469.8 | 348
Oberon M115-15/35 IP54-F | 16655 | 115 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 29 | 1100x110x1900 | 760 | 675 | 500
Однофазные IP54 наружного исполнения
Oberon M-IP54 ±10%
Oberon M10-10 IP54OUT | 3768 | 10 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 35 | 720x550x1100 | 58 | 47 | 43
Oberon M20-10 IP54OUT | 4307 | 20 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 35 | 720x550x1100 | 75 | 96 | 87
Oberon M33-10 IP54OUT | 5017 | 33 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 36 | 720x550x1100 | 100 | 157 | 143
Oberon M40-10 IP54OUT | 6589 | 40 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 64 | 755x815x1477 | 130 | 191 | 174
Oberon M54-10 IP54OUT | 7321 | 54 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 18 | 755x815x1477 | 195 | 267 | 243
Oberon M87-10 IP54OUT | 9259 | 87 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 31 | 755x815x1977 | 250 | 416 | 378
Oberon M117-10 IP54OUT | 9690 | 117 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 31 | 755x815x1977 | 280 | 560 | 509
Oberon M177-10 IP54OUT | 9905 | 177 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 26 | 755x815x1977 | 370 | 847 | 770
Oberon M247-10 IP54OUT | 15503 | 247 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 33 | 1193x815x1977 | 450 | 1181 | 1074
Oberon M320-10 IP54OUT | 16235 | 320 kVA | 1ф/1ф | ±10% | ±1% | 47 | 1193x815x1977 | 675 | 1530 | 1391
Oberon M-IP54 ±15%
Oberon M7-15 IP54OUT | 3768 | 7 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 30 | 720x550x1100 | 58 | 35 | 30
Oberon M15-15 IP54OUT | 4307 | 15 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 30 | 720x550x1100 | 75 | 75 | 65
Oberon M21-15 IP54OUT | 5017 | 21 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 31 | 720x550x1100 | 100 | 105 | 91
Oberon M30-15 IP54OUT | 6589 | 30 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 58 | 755x815x1477 | 130 | 150 | 130
Oberon M36-15 IP54OUT | 7321 | 36 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 12 | 755x815x1477 | 195 | 181 | 157
Oberon M59-15 IP54OUT | 9259 | 59 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 24 | 755x815x1977 | 250 | 296 | 257
Oberon M85-15 IP54OUT | 9690 | 85 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 24 | 755x815x1977 | 280 | 426 | 370
Oberon M115-15 IP54OUT | 9905 | 115 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 20 | 755x815x1977 | 370 | 575 | 500
Oberon M164-15 IP54OUT | 15503 | 164 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 26 | 1193x815x1977 | 450 | 820 | 713
Oberon M230-15 IP54OUT | 16235 | 230 kVA | 1ф/1ф | ±15% | ±1% | 38 | 1193x815x1977 | 675 | 1150 | 1000
Oberon M-IP54 ±20%
Oberon M6-20 IP54OUT | 3768 | 6 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 27 | 720x550x1100 | 58 | 31 | 26
Oberon M10-20 IP54OUT | 4307 | 10 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 27 | 720x550x1100 | 75 | 52 | 43
Oberon M14-20 IP54OUT | 5017 | 14 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 28 | 720x550x1100 | 100 | 73 | 61
Oberon M21-20 IP54OUT | 6589 | 21 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 42 | 755x815x1477 | 130 | 109 | 91
Oberon M25-20 IP54OUT | 7321 | 25 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 10 | 755x815x1477 | 195 | 131 | 109
Oberon M42-20 IP54OUT | 9259 | 42 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 21 | 755x815x1977 | 250 | 218 | 182
Oberon M59-20 IP54OUT | 9690 | 59 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 21 | 755x815x1977 | 280 | 308 | 257
Oberon M82-20 IP54OUT | 9905 | 82 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 17 | 755x815x1977 | 370 | 428 | 357
Oberon M115-20 IP54OUT | 15503 | 115 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 23 | 1193x815x1977 | 450 | 600 | 500
Oberon M164-20 IP54OUT | 16235 | 164 kVA | 1ф/1ф | ±20% | ±1% | 33 | 1193x815x1977 | 675 | 856 | 713
Oberon M-IP54 ±25%
Oberon M4-25 IP54OUT | 3768 | 4 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 25 | 720x550x1100 | 58 | 22 | 17.4
Oberon M8-25 IP54OUT | 4307 | 8 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 25 | 755x815x1477 | 75 | 44 | 35
Oberon M11-25 IP54OUT | 5017 | 11 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 24 | 720x550x1100 | 100 | 60 | 48
Oberon M15-25 IP54OUT | 6589 | 15 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 26 | 755x815x1477 | 130 | 81 | 65
Oberon M18-25 IP54OUT | 7321 | 18 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 10 | 755x815x1477 | 195 | 98 | 78
Oberon M30-25 IP54OUT | 9259 | 30 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 19 | 755x815x1977 | 250 | 163 | 130
Oberon M45-25 IP54OUT | 9690 | 45 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 19 | 755x815x1977 | 280 | 244 | 195
Oberon M62-25 IP54OUT | 9905 | 62 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 16 | 755x815x1977 | 370 | 338 | 270
Oberon M85-25 IP54OUT | 15503 | 85 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 21 | 1193x815x1977 | 450 | 463 | 370
Oberon M120-25 IP54OUT | 16235 | 120 kVA | 1ф/1ф | ±25% | ±1% | 29 | 1193x815x1977 | 675 | 653 | 522
Oberon M-IP54 +15%/-35%
Oberon M7-15/35 IP54OUT | 4522 | 7 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 23 | 720x550x1100 | 105 | 41 | 30
Oberon M10-15/35 IP54OUT | 5017 | 10 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 24 | 720x550x1100 | 140 | 58 | 43
Oberon M14-15/35 IP54OUT | 6589 | 14 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 26 | 755x815x1477 | 155 | 81 | 60
Oberon M18-15/35 IP54OUT | 7321 | 18 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 9 | 755x815x1477 | 275 | 105 | 78
Oberon M29-15/35 IP54OUT | 9259 | 29 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 19 | 755x815x1977 | 350 | 170 | 126
Oberon M40-15/35 IP54OUT | 9690 | 40 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 19 | 755x815x1977 | 420 | 235 | 174
Oberon M59-15/35 IP54OUT | 9905 | 59 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 28 | 755x815x1977 | 560 | 347 | 257
Oberon M80-15/35 IP54OUT | 15503 | 80 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 21 | 1193x815x1977 | 620 | 470 | 348
Oberon M115-15/35 IP54OUT | 16235 | 115 kVA | 1ф/1ф | +15%/-35% | ±1% | 29 | 1193x815x1977 | 820 | 675 | 500
Трехфазные со среднефазной регулировкой
Oberon A +/-10%
Oberon A9-10 | 2498 | 9 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 30 | 600x300x260 | 45 | 14.3 | 13
Oberon A17-10 | 2896 | 17 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 30 | 270x445x480 | 74 | 27.1 | 24.6377
Oberon A31-10 | 4210 | 31 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 650x650x1300 | 122 | 49.4 | 44.9275
Oberon A85-10 | 6621 | 85 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 650x650x1300 | 250 | 135.3 | 123
Oberon A115-10 | 7655 | 115 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 650x650x1300 | 300 | 183.3 | 166.6667
Oberon A190-10 | 8699 | 190 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 650x650x1300 | 365 | 302.9 | 275.3623
Oberon A260-10 | 11218 | 260 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 26 | 650x650x1800 | 450 | 414.5 | 376.8116
Oberon A380-10 | 16795 | 380 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 22 | 1100x650x1800 | 680 | 605.8 | 550.7246
Oberon A540-10 | 23416 | 540 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 32 | 1100x650x1800 | 1040 | 860.9 | 782.6087
Oberon A780-10 | 30736 | 780 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 46 | 1100x1100x1800 | 1480 | 1243.5 | 1130.4348
Oberon A +/-15%
Oberon A6-15 | 2498 | 6 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 21 | 600x300x260 | 45 | 10 | 8.7
Oberon A12-15 | 2896 | 12 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 21 | 270x445x480 | 74 | 20 | 17.4
Oberon A21-15 | 4210 | 21 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 21 | 650x650x1300 | 122 | 35 | 30.4
Oberon A55-15 | 6589 | 55 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 650x650x1300 | 250 | 90.9 | 79
Oberon A85-15 | 7472 | 85 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 650x650x1300 | 300 | 141.7 | 123.2
Oberon A122-15 | 8365 | 122 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 650x650x1300 | 310 | 203.3 | 176.8
Oberon A165-15 | 10712 | 165 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 20 | 650x650x1800 | 450 | 275 | 239.1
Oberon A230-15 | 16041 | 230 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 17 | 1100x650x1800 | 660 | 383.3 | 333.3
Oberon A340-15 | 23147 | 340 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 20 | 1100x650x1800 | 990 | 566.7 | 492.8
Oberon A510-15 | 30575 | 510 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 29 | 1100x1100x1800 | 1480 | 850 | 739.1
Oberon A +/-20%
Oberon A5-20 | 2498 | 5 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 18 | 600x300x260 | 45 | 8.6 | 7.2
Oberon A9-20 | 2896 | 9 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 18 | 270x445x480 | 74 | 15.6 | 13
Oberon A15-20 | 4210 | 15 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 18 | 650x650x1300 | 122 | 26 | 21.7
Oberon A40-20 | 6589 | 40 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 650x650x1300 | 250 | 69.6 | 58
Oberon A58-20 | 7472 | 58 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 650x650x1300 | 300 | 100.9 | 84.1
Oberon A85-20 | 8258 | 85 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 650x650x1300 | 310 | 147.8 | 123.2
Oberon A110-20 | 10658 | 110 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 17 | 650x650x1800 | 450 | 191.3 | 159.4
Oberon A170-20 | 15718 | 170 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 14 | 1100x650x1800 | 660 | 295.7 | 246.4
Oberon A240-20 | 23039 | 240 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 18 | 1100x650x1800 | 990 | 417.4 | 347.8
Oberon A355-20 | 30467 | 355 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 26 | 1100x1100x1800 | 1480 | 617.4 | 514.5
Oberon A +/-25%
Oberon A3,5-25 | 2498 | 3,5 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 15 | 600x300x260 | 45 | 6.1 | 5.1
Oberon A6,5-25 | 2896 | 6,5 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 15 | 270x445x480 | 74 | 11.3 | 9.4
Oberon A30-25 | 6352 | 30 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 11 | 650x650x1300 | 250 | 51.6 | 43
Oberon A46-25 | 7300 | 46 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 11 | 650x650x1300 | 300 | 80 | 66.7
Oberon A63-25 | 8096 | 63 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 11 | 650x650x1300 | 310 | 109.6 | 91.3
Oberon A85-25 | 10583 | 85 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 16 | 650x650x1800 | 450 | 147.8 | 123.2
Oberon A135-25 | 15503 | 135 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 13 | 1100x650x1800 | 620 | 234.8 | 195.7
Oberon A180-25 | 22716 | 180 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 16 | 1100x650x1800 | 990 | 313.1 | 260.9
Oberon A270-25 | 30359 | 270 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 23 | 1100x1100x1800 | 1420 | 469.6 | 391.3
Oberon A +/-30%
Oberon A3-30 | 2498 | 3 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 600x300x260 | 45 | 5.6 | 4.3
Oberon A6-30 | 2896 | 6 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 270x445x480 | 74 | 11.3 | 8.7
Oberon A22-30 | 6352 | 22 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 10 | 650x650x1300 | 250 | 40.3 | 31
Oberon A35-30 | 7300 | 35 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 10 | 650x650x1300 | 300 | 65.9 | 50.7
Oberon A50-30 | 8096 | 50 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 10 | 650x650x1300 | 310 | 94.3 | 72.5
Oberon A70-30 | 10583 | 70 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 14 | 650x650x1800 | 450 | 131.8 | 101.4
Oberon A100-30 | 15503 | 100 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 12 | 1100x650x1800 | 620 | 188.4 | 144.9
Oberon A140-30 | 22716 | 140 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 14 | 1100x650x1800 | 990 | 263.8 | 202.9
Oberon A210-30 | 30359 | 210 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 21 | 1100x1100x1800 | 1420 | 395.6 | 304.3
Трехфазные Электронные
Oberon YE +/-15%
Oberon E6000-15 LC | 5254 | 6 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±3% | 2 | 565x490x1050 | 120 | 10 | 8.7
Oberon E12000-15 LC | 5728 | 12 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±3% | 2 | 565x490x1050 | 147 | 20 | 17.39
Oberon E18000-15 LC | 9474 | 18 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±3% | 2 | 650x565x1500 | 268 | 30 | 26.09
Oberon E24000-15 LC | 10766 | 24 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±3% | 2 | 650x565x1500 | 339 | 40 | 34.78
Трехфазные В наличии на складе
Oberon Y +/-10%
Oberon Y10-10 | 2864 | 10 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 650x650x1300 | 110 | 15.4 | 14
Oberon Y24-10 | 3532 | 24 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 19 | 650x650x1300 | 120 | 38.3 | 34.8
Oberon Y30-10 | 4005 | 30 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 650x650x1300 | 145 | 47.9 | 43.5
Oberon Y60-10 | 5426 | 60 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 650x650x1300 | 195 | 95.7 | 87
Oberon Y100-10 | 7472 | 100 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 650x650x1300 | 295 | 159.4 | 144.9
Oberon Y120-10 | 10379 | 120 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 37 | 650x650x1800 | 300 | 191.3 | 173.9
Oberon Y170-10 | 11412 | 170 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 11 | 1100x650x1800 | 460 | 269.5 | 245
Oberon Y260-10 | 13135 | 260 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 1100x650x1800 | 570 | 414.5 | 376.8
Oberon Y350-10 | 13781 | 350 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 1100x650x1800 | 670 | 557.9 | 507.2
Oberon Y530-10 | 16149 | 530 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 26 | 1100x650x1800 | 1030 | 844.9 | 768.1
Oberon Y740-10 | 24632 | 740 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 19 | 1100x1100x1800 | 1200 | 1179.8 | 1072.5
Oberon Y960-10 | 29714 | 960 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 27 | 1100x1100x1800 | 1700 | 1530.4 | 1391.3
Oberon Y1400-10 | 47692 | 1400 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 25 | 3x1100x1100x1800 | 2770 | 2231.9 | 2029
Oberon Y1900-10 | 59212 | 1900 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 36 | 3x1100x1100x1800 | 3800 | 3029 | 2753.62
Oberon Y2800-10 | 81819 | 2800 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 36 | 3x1100x1100x1800 | 4650 | 4463.8 | 4057.97
Oberon Y +/-15%(+/-20%) В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ
Oberon Y7.5-15/6-20 | 2907 | 7.5kVA(6 kVA) | 3ф/3ф | ±15%(±20%) | ±1% | 14 | 650x650x1300 | 110 | 13 | 11
Oberon Y15-15/12-20 | 3575 | 15kVA(12kVA) | 3ф/3ф | ±15%(±20%) | ±1% | 14 | 650x650x1300 | 120 | 25 | 22
Oberon Y21-15/18-20 | 4070 | 21kVA(18kVA) | 3ф/3ф | ±15%(±20%) | ±1% | 16 | 650x650x1300 | 145 | 35 | 30
Oberon Y45-15/30-20 | 5556 | 45kVA(30kVA) | 3ф/3ф | ±15%(±20%) | ±1% | 16 | 650x650x1300 | 195 | 75 | 65
Oberon Y63-15/44-20 | 8139 | 63kVA(44kVA) | 3ф/3ф | ±15%(±20%) | ±1% | 16 | 650x650x1800 | 295 | 105 | 91
Oberon Y90-15/60-20 | 11843 | 90kVA(60kVA) | 3ф/3ф | ±15%(±20%) | ±1% | 24 | 650x650x1800 | 300 | 150 | 130
Oberon Y110-15/75-20 | 13135 | 110kVA(75kVA) | 3ф/3ф | ±15%(±20%) | ±1% | 6 | 1100x650x1800 | 460 | 183 | 159
Oberon Y175-15/125-20 | 15374 | 175kVA(125kVA) | 3ф/3ф | ±15%(±20%) | ±1% | 12 | 1100x650x1800 | 570 | 292 | 254
Oberon Y +/-15%
Oberon Y63-15 | 7472 | 63 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 650x650x1800 | 295 | 105 | 91.3
Oberon Y15-25 | 4005 | 15 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 20 | 650x650x1300 | 120 | 27.1 | 21.7
Oberon Y90-15 | 10379 | 90 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 33 | 650x650x1800 | 300 | 150 | 130.4
Oberon Y110-15 | 11412 | 110 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 7 | 1100x650x1800 | 460 | 182.9 | 159
Oberon Y175-15 | 13135 | 175 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 1100x650x1800 | 570 | 291.6 | 253.6
Oberon Y255-15 | 13781 | 255 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 1100x650x1800 | 670 | 425 | 369.6
Oberon Y345-15 | 16149 | 345 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 20 | 1100x650x1800 | 1030 | 575 | 500
Oberon Y490-15 | 24632 | 490 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 15 | 1100x1100x1800 | 1250 | 816.6 | 710.1
Oberon Y690-15 | 29714 | 690 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 22 | 1100x1100x1800 | 1750 | 1150 | 1000
Oberon Y920-15 | 47692 | 920 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 19 | 3x1100x1100x1800 | 2770 | 1533.3 | 1333.3
Oberon Y1300-15 | 59212 | 1300 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 27 | 3x1100x1100x1800 | 3800 | 2166.7 | 1884.1
Oberon Y1800-15 | 81819 | 1800 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 27 | 3x1100x1100x1800 | 4650 | 3000 | 2608.7
Oberon Y +/-20%
Oberon Y44-20 | 7472 | 44 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 650x650x1800 | 295 | 76.6 | 63.8
Oberon Y60-20 | 10379 | 60 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 24 | 650x650x1800 | 300 | 104.4 | 87
Oberon Y75-20 | 11412 | 75 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 6 | 1100x650x1800 | 460 | 129.6 | 108
Oberon Y125-20 | 13135 | 125 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 1100x650x1800 | 570 | 217.4 | 181.2
Oberon Y175-20 | 13781 | 175 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 1100x650x1800 | 670 | 304.3 | 253.6
Oberon Y245-20 | 16149 | 245 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 17 | 1100x650x1800 | 1030 | 426.1 | 355.1
Oberon Y345-20 | 24632 | 345 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 13 | 1100x1100x1800 | 1250 | 600 | 500
Oberon Y490-20 | 29714 | 490 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 19 | 1100x1100x1800 | 1750 | 852.1 | 710.1
Oberon Y690-20 | 47692 | 690 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 3x1100x1100x1800 | 2770 | 1200 | 1000
Oberon Y920-20 | 59212 | 920 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 23 | 3x1100x1100x1800 | 3800 | 1600 | 1333.3
Oberon Y1330-20 | 81819 | 1330 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 23 | 3x1100x1100x1800 | 4650 | 2313 | 1927.5
Oberon Y +/-25%
Oberon Y9-25 | 3532 | 9 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 12 | 535х410х1105 | 115 | 16.3 | 13
Oberon Y24-25 | 5426 | 24 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 650x650x1300 | 195 | 43.5 | 34.8
Oberon Y33-25 | 7472 | 33 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 650x650x1800 | 295 | 59.8 | 47.8
Oberon Y45-25 | 10379 | 45 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 15 | 650x650x1800 | 300 | 81.5 | 65.2
Oberon Y55-25 | 11412 | 55 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 6 | 1100x650x1800 | 460 | 98.8 | 79
Oberon Y90-25 | 13135 | 90 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 11 | 1100x650x1800 | 570 | 163 | 130.4
Oberon Y135-25 | 13781 | 135 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 11 | 1100x650x1800 | 670 | 244.6 | 195.7
Oberon Y185-25 | 16149 | 185 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 16 | 1100x650x1800 | 1030 | 335.1 | 268.1
Oberon Y255-25 | 24632 | 255 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 12 | 1100x1100x1800 | 1250 | 462 | 369.6
Oberon Y360-25 | 29714 | 360 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 17 | 1100x1100x1800 | 1750 | 652.1 | 521.7
Oberon Y500-25 | 47692 | 500 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 3x1100x1100x1800 | 2770 | 905.8 | 724.6
Oberon Y690-25 | 59212 | 690 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 20 | 3х1100х1100х1800 | 3800 | 1250 | 1000
Oberon Y1000-25 | 81819 | 1000 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 20 | 3х1100х1100х1800 | 4650 | 1811.6 | 1449.3
Oberon Y +/-30%
Oberon Y6-30 | 3532 | 6 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 11 | 650x650x1300 | 120 | 11.3 | 8.7
Oberon Y9-30 | 4005 | 9 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 650x650x1300 | 145 | 15.6 | 13
Oberon Y18-30 | 5426 | 18 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 650x650x1300 | 195 | 31.3 | 26.1
Oberon Y30-30 | 7472 | 30 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 650x650x1300 | 295 | 52.2 | 43.5
Oberon Y36-30 | 10379 | 36 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 24 | 650x650x1800 | 300 | 62.6 | 52.2
Oberon Y48-30 | 11412 | 48 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 5 | 1100x650x1800 | 460 | 82.8 | 69
Oberon Y75-30 | 13135 | 75 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 10 | 1100x650x1800 | 570 | 130.4 | 108.7
Oberon Y100-30 | 13781 | 100 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 10 | 1100x650x1800 | 670 | 173.9 | 144.9
Oberon Y140-30 | 16149 | 140 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 15 | 1100x650x1800 | 1030 | 243.5 | 202.9
Oberon Y205-30 | 24632 | 205 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 11 | 1100x1100x1800 | 1200 | 356.5 | 297.1
Oberon Y280-30 | 29714 | 280 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 16 | 1100x1100x1800 | 1700 | 487 | 405.8
Oberon Y380-30 | 47692 | 380 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 3x1100x1100x1800 | 2770 | 660.8 | 550.7
Oberon Y520-30 | 59212 | 520 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 18 | 3x1100x1100x1800 | 3800 | 904.3 | 753.6
Oberon Y770-30 | 81819 | 770 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 18 | 3x1100x1100x1800 | 4650 | 1339.1 | 1115.9
Oberon Y +15/-35%
Oberon Y7.5-15/35 | 3876 | 7.5 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 12 | 650x650x1300 | 125 | 14.7 | 10.9
Oberon Y10.5-15/35 | 4522 | 10.5 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 14 | 650x650x1300 | 140 | 20.5 | 15.2
Oberon Y21-15/35 | 8182 | 21 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 14 | 650x650x1800 | 280 | 41 | 30.4
Oberon Y30-15/35 | 8613 | 30 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 14 | 650x650x1800 | 330 | 58.7 | 43.5
Oberon Y40-15/35 | 10336 | 40 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 15 | 1100x650x1800 | 360 | 78.3 | 58
Oberon Y55-15/35 | 13781 | 55 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 6 | 1100x650x1800 | 560 | 106.7 | 79
Oberon Y85-15/35 | 15072 | 85 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 11 | 1100x650x1800 | 770 | 166.3 | 123.2
Oberon Y120-15/35 | 16795 | 120 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 11 | 1100x650x1800 | 920 | 233.6 | 173
Oberon Y175-15/35 | 20455 | 175 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 16 | 1100x650x1800 | 1270 | 341.6 | 253
Oberon Y240-15/35 | 30144 | 240 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 12 | 2x1100x1100x1800 | 1600 | 467.1 | 346
Oberon Y345-15/35 | 35312 | 345 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 17 | 2x1100x1100x1800 | 2130 | 672.3 | 498
Oberon Y440-15/35 | 48015 | 440 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 16 | 4x1100x1100x1800 | 3300 | 857.3 | 635
Oberon Y550-15/35 | 77513 | 550 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 18 | 4x1100x1100x1800 | 4400 | 1071.9 | 794
Oberon Y800-15/35 | 94738 | 800 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 20 | 4x1100x1100x1800 | 5400 | 1559.3 | 1155
Трехфазные Кондиционеры Сети
Oberon Y-LC +/-10%
Oberon Y24-10 LC | 8436 | 24 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 19 | 1100x 650x1800 | 400 | 38.5 | 35
Oberon Y60-10 LC | 14382 | 60 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 1100x 650x1800 | 620 | 95.7 | 87
Oberon Y100-10 LC | 19415 | 100 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 2х(650x650x1800) | 300+610 | 159.5 | 145
Oberon Y120-10 LC | 24204 | 120 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 37 | 2х(650x650x1800) | 310+670 | 191.4 | 174
Oberon Y170-10 LC | 21904 | 170 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 11 | 1100x650x1800+650x650x1800 | 460+755 | 270.6 | 246
Oberon Y235-10 LC | 31030 | 235 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 2х(1100x650x1800) | 570+1050 | 375.1 | 341
Oberon Y300-10 LC | 36364 | 300 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 2х(1100x650x1800) | 670+1260 | 478.5 | 435
Oberon Y480-10 LC | 40817 | 480 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 26 | 2х(1100x1100x1800) | 1030+1780 | 765.6 | 696
Oberon Y650-10 LC | 52219 | 650 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 19 | 2х(1100x1100x1800) | 1200+1890 | 1036.2 | 942
Oberon Y830-10 LC | 71677 | 830 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 27 | 2х(1100x1100x1800) | 1800+2440 | 1323.3 | 1203
Oberon Y-LC +/-15%
Oberon Y15-15 LC | 7605 | 15 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 16 | 1100x 650x1800 | 370 | 25.3 | 22
Oberon Y21-15 LC | 8708 | 21 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 1100x 650x1800 | 400 | 34.5 | 30
Oberon Y45-15 LC | 13410 | 45 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 1100x 650x1800 | 550 | 74.8 | 65
Oberon Y63-15 LC | 17202 | 63 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 2х(650x650x1800) | 300+470 | 104.7 | 91
Oberon Y90-15 LC | 21919 | 90 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 33 | 2х(650x650x1800) | 310+610 | 149.5 | 130
Oberon Y110-15 LC | 20431 | 110 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 7 | 1100x650x1800+650x650x1800 | 460+645 | 182.9 | 159
Oberon Y155-15 LC | 28181 | 155 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 2х(1100x650x1800) | 570+890 | 258.8 | 225
Oberon Y230-15 LC | 32309 | 230 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 2х(1100x650x1800) | 670+1080 | 383 | 333
Oberon Y315-15 LC | 38090 | 315 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 20 | 2х(1100x1100x1800) | 1030+1420 | 525.6 | 457
Oberon Y450-15 LC | 50415 | 450 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 15 | 2х(1100x1100x1800) | 1200+1850 | 749.8 | 652
Oberon Y610-15 LC | 65638 | 610 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 22 | 2х(1100x1100x1800) | 1750+2270 | 1016.6 | 884
Oberon Y-LC +/-20%
Oberon Y12-20 LC | 7483 | 12 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 14 | 1100x 650x1800 | 360 | 20.4 | 17
Oberon Y18-20 LC | 8597 | 18 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 1100x 650x1800 | 380 | 31.2 | 26
Oberon Y30-20 LC | 12914 | 30 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 1100x 650x1800 | 500 | 51.6 | 43
Oberon Y44-20 LC | 15754 | 44 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 2х(650x650x1800) | 300+430 | 76.8 | 64
Oberon Y60-20 LC | 20086 | 60 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 24 | 2х(650x650x1800) | 310+490 | 104.4 | 87
Oberon Y75-20 LC | 18510 | 75 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 6 | 1100x650x1800+650x650x1800 | 460+535 | 130.8 | 109
Oberon Y100-20 LC | 22998 | 100 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 2х(1100x650x1800) | 570+670 | 174 | 145
Oberon Y150-20 LC | 29562 | 150 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 2х(1100x650x1800) | 670+910 | 260.4 | 217
Oberon Y230-20 LC | 35980 | 230 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 17 | 2х(1100x1100x1800) | 1030+1340 | 399.6 | 333
Oberon Y310-20 LC | 46287 | 310 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 13 | 2х(1100x1100x1800) | 1200+1640 | 538.8 | 449
Oberon Y470-20 LC | 63936 | 470 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 19 | 2х(1100x1100x1800) | 1750+2220 | 817.2 | 681
Oberon Y-LC +/-25%
Oberon Y9-25 LC | 7255 | 9 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 12 | 1100x 650x1800 | 300 | 16.3 | 13
Oberon Y15-25 LC | 8339 | 15 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 1100x 650x1800 | 360 | 27.5 | 22
Oberon Y24-25 LC | 12545 | 24 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 1100x 650x1800 | 490 | 43.8 | 35
Oberon Y33-25 LC | 15214 | 33 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 2х(650x650x1800) | 300+390 | 60 | 48
Oberon Y45-25 LC | 18452 | 45 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 15 | 2х(650x650x1800) | 310+470 | 81.3 | 65
Oberon Y55-25 LC | 17708 | 55 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 6 | 1100x650x1800+650x650x1800 | 460+480 | 100 | 80
Oberon Y75-25 LC | 21914 | 75 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 11 | 2х(1100x650x1800) | 570+660 | 136.3 | 109
Oberon Y120-25 LC | 27189 | 120 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 11 | 2х(1100x650x1800) | 670+820 | 217.5 | 174
Oberon Y163-25 LC | 35299 | 163 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 16 | 2х(1100x1100x1800) | 1030+1180 | 295 | 236
Oberon Y230-25 LC | 45587 | 230 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 12 | 2х(1100x1100x1800) | 1200+1580 | 416.3 | 333
Oberon Y315-25 LC | 61768 | 315 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 17 | 2х(1100x1100x1800) | 1700+2170 | 571.3 | 457
Трехфазные IP54 установка в помещении
Oberon Y-IP54 ±10%
Oberon Y24-10 IP54-F | 5781 | 24 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 19 | 650x650x1400 | 125 | 38.28 | 34.8
Oberon Y60-10 IP54-F | 8398 | 60 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 650x650x1400 | 262 | 95.7 | 87
Oberon Y100-10 IP54-F | 10013 | 100 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 650x650x1900 | 272 | 159.39 | 144.9
Oberon Y120-10 IP54-F | 13027 | 120 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 37 | 650x650x1900 | 340 | 191.29 | 173.9
Oberon Y170-10 IP54-F | 14857 | 170 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 11 | 1100x650x1900 | 472 | 269.5 | 245
Oberon Y260-10 IP54-F | 19755 | 260 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 1100x650x1900 | 560 | 414.48 | 376.8
Oberon Y350-10 IP54-F | 21962 | 350 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 1100x650x1900 | 630 | 557.92 | 507.2
Oberon Y530-10 IP54-F | 26699 | 530 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 26 | 1100x650x1900 | 760 | 844.91 | 768.1
Oberon Y740-10 IP54-F | 36281 | 740 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 19 | 1100x650x1900 | 1295 | 1179.75 | 1072.5
Oberon Y-IP54 ±15%
Oberon Y15-15 IP54-F | 5642 | 15 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 16 | 650x650x1400 | 125 | 24.96 | 21.7
Oberon Y21-15 IP54-F | 6815 | 21 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 650x650x1400 | 150 | 34.96 | 30.4
Oberon Y45-15 IP54-F | 8322 | 45 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 650x650x1400 | 262 | 74.98 | 65.2
Oberon Y63-15 IP54-F | 10013 | 63 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 650x650x1900 | 272 | 105 | 91.3
Oberon Y90-15 IP54-F | 12812 | 90 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 33 | 650x650x1900 | 340 | 149.96 | 130.4
Oberon Y110-15 IP54-F | 14749 | 110 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 7 | 1100x650x1900 | 472 | 182.85 | 159
Oberon Y175-15 IP54-F | 19379 | 175 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 1100x650x1900 | 560 | 291.64 | 253.6
Oberon Y255-15 IP54-F | 21672 | 255 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 1100x650x1900 | 630 | 425.04 | 369.6
Oberon Y345-15 IP54-F | 26538 | 345 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 20 | 1100x650x1900 | 760 | 575 | 500
Oberon Y490-15 IP54-F | 34881 | 490 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 15 | 1100x650x1900 | 1245 | 816.62 | 710.1
Oberon Y920-15 IP54-F | 56843 | 920 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 19 | 3x1100x650x1900 | 2820 | 1533.3 | 1333.3
Oberon Y-IP54 ±20%
Oberon Y12-20 IP54-F | 5642 | 12 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 14 | 650x650x1400 | 125 | 20.4 | 17
Oberon Y18-20 IP54-F | 6815 | 18 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 650x650x1400 | 150 | 31.2 | 26
Oberon Y30-20 IP54-F | 8322 | 30 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 650x650x1400 | 262 | 51.6 | 43
Oberon Y44-20 IP54-F | 10013 | 44 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 650x650x1900 | 272 | 76.8 | 64
Oberon Y60-20 IP54-F | 12596 | 60 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 24 | 650x650x1900 | 340 | 104.4 | 87
Oberon Y75-20 IP54-F | 14620 | 75 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 6 | 1100x650x1900 | 472 | 130.8 | 109
Oberon Y125-20 IP54-F | 19163 | 125 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 1100x650x1900 | 560 | 174 | 145
Oberon Y175-20 IP54-F | 21424 | 175 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 1100x650x1900 | 630 | 278.4 | 232
Oberon Y245-20 IP54-F | 26430 | 245 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 17 | 1100x650x1900 | 760 | 399.6 | 333
Oberon Y345-20 IP54-F | 33482 | 345 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 13 | 1100x650x1900 | 1245 | 538.8 | 449
Трехфазные IP54 наружного исполнения
Oberon Y-IP54 ±10%
Oberon Y24-10 IP54OUT | 7536 | 24 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 19 | 755x815x1477 | 145 | 38 | 34.8
Oberon Y30-10 IP54OUT | 8398 | 30 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 755x815x1477 | 170 | 48 | 43.5
Oberon Y60-10 IP54OUT | 9690 | 60 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 755x815x1477 | 220 | 96 | 87
Oberon Y100-10 IP54OUT | 10981 | 100 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 21 | 755x815x1477 | 320 | 159 | 144.9
Oberon Y120-10 IP54OUT | 13781 | 120 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 37 | 755x815x1977 | 330 | 191 | 173.9
Oberon Y170-10 IP54OUT | 17226 | 170 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 11 | 755x815x1977 | 510 | 270 | 245
Oberon Y260-10 IP54OUT | 21101 | 260 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 755x815x1977 | 620 | 414 | 376.8
Oberon Y350-10 IP54OUT | 23685 | 350 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 18 | 755x815x1977 | 720 | 558 | 507.2
Oberon Y530-10 IP54OUT | 26699 | 530 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 26 | 755x815x1977 | 1080 | 845 | 768.1
Oberon Y740-10 IP54OUT | 35097 | 740 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 19 | 755x815x1977 | 1310 | 1180 | 1072.5
Oberon Y960-10 IP54OUT | 37465 | 960 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 27 | 755x815x1977 | 1860 | 1530 | 1391.3
Oberon Y1400-10 IP54OUT | 63303 | 1400 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 25 | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | 2232 | 2029
Oberon Y1900-10 IP54OUT | 82681 | 1900 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 36 | 3x(1193x1265x1977) | 3980 | 3029 | 2753.6
Oberon Y2800-10 IP54OUT | 108518 | 2800 kVA | 3ф/3ф | ±10% | ±1% | 36 | 3x(1193x1265x1977) | 4830 | 4464 | 4058
Oberon Y-IP54 ±15%
Oberon Y15-15 IP54OUT | 7536 | 15 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 16 | 755x815x1477 | 145 | 25 | 21.7
Oberon Y21-15 IP54OUT | 8398 | 21 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 755x815x1477 | 170 | 35 | 30.4
Oberon Y45-15 IP54OUT | 9690 | 45 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 755x815x1477 | 220 | 75 | 65.2
Oberon Y63-15 IP54OUT | 10981 | 63 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 18 | 755x815x1477 | 320 | 105 | 91.3
Oberon Y90-15 IP54OUT | 13781 | 90 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 33 | 755x815x1977 | 330 | 150 | 130.4
Oberon Y110-15 IP54OUT | 17226 | 110 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 7 | 755x815x1977 | 510 | 183 | 159
Oberon Y175-15 IP54OUT | 21101 | 175 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 755x815x1977 | 620 | 292 | 253.6
Oberon Y255-15 IP54OUT | 23685 | 255 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 14 | 755x815x1977 | 720 | 425 | 369.6
Oberon Y345-15 IP54OUT | 26699 | 345 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 20 | 755x815x1977 | 1080 | 575 | 500
Oberon Y490-15 IP54OUT | 35097 | 490 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 15 | 755x815x1977 | 1310 | 817 | 710.1
Oberon Y690-15 IP54OUT | 37465 | 690 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 22 | 755x815x1977 | 1860 | 1150 | 1000
Oberon Y920-15 IP54OUT | 63303 | 920 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 19 | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | 1533 | 1333.3
Oberon Y1300-15 IP54OUT | 82681 | 1300 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 27 | 3x(1193x1265x1977) | 3980 | 2167 | 1884.1
Oberon Y1800-15 IP54OUT | 108518 | 1800 kVA | 3ф/3ф | ±15% | ±1% | 27 | 3x(1193x1265x1977) | 4830 | 3000 | 2608.7
Oberon Y-IP54 ±20%
Oberon Y12-20 IP54OUT | 7536 | 12 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 14 | 755x815x1477 | 145 | 20 | 17
Oberon Y18-20 IP54OUT | 8398 | 18 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 755x815x1477 | 170 | 31 | 26
Oberon Y30-20 IP54OUT | 9690 | 30 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 755x815x1477 | 220 | 52 | 43
Oberon Y44-20 IP54OUT | 10981 | 44 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 755x815x1477 | 320 | 77 | 64
Oberon Y60-20 IP54OUT | 13350 | 60 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 24 | 755x815x1977 | 330 | 104 | 87
Oberon Y75-20 IP54OUT | 16795 | 75 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 6 | 755x815x1977 | 510 | 131 | 109
Oberon Y125-20 IP54OUT | 20671 | 125 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 755x815x1977 | 620 | 174 | 145
Oberon Y175-20 IP54OUT | 22608 | 175 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 12 | 755x815x1977 | 720 | 278 | 232
Oberon Y245-20 IP54OUT | 26484 | 245 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 17 | 755x815x1977 | 1080 | 400 | 333
Oberon Y345-20 IP54OUT | 32513 | 345 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 13 | 755x815x1977 | 1310 | 539 | 449
Oberon Y490-20 IP54OUT | 37465 | 490 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 19 | 755x815x1977 | 1860 | 782 | 652
Oberon Y690-20 IP54OUT | 63087 | 690 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 16 | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | 1096 | 913
Oberon Y920-20 IP54OUT | 82250 | 920 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 23 | 3x(1193x1265x1977) | 3980 | 1600 | 1333.3
Oberon Y1330-20 IP54OUT | 108088 | 1330 kVA | 3ф/3ф | ±20% | ±1% | 23 | 3x(1193x1265x1977) | 4830 | 2313 | 1927.5
Oberon Y-IP54 ±25%
Oberon Y9-25 IP54OUT | 7321 | 9 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 12 | 755x815x1477 | 145 | 16 | 13
Oberon Y15-25 IP54OUT | 8398 | 15 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 755x815x1477 | 170 | 28 | 22
Oberon Y24-25 IP54OUT | 9690 | 24 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 755x815x1477 | 220 | 44 | 35
Oberon Y33-25 IP54OUT | 10981 | 33 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 755x815x1477 | 320 | 60 | 48
Oberon Y45-25 IP54OUT | 13350 | 45 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 15 | 755x815x1977 | 330 | 81 | 65
Oberon Y55-25 IP54OUT | 16795 | 55 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 6 | 755x815x1977 | 510 | 100 | 80
Oberon Y90-25 IP54OUT | 20671 | 90 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 11 | 755x815x1977 | 620 | 136 | 109
Oberon Y135-25 IP54OUT | 22608 | 135 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 11 | 755x815x1977 | 720 | 218 | 174
Oberon Y185-25 IP54OUT | 26484 | 185 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 16 | 755x815x1977 | 1080 | 308 | 246
Oberon Y255-25 IP54OUT | 32513 | 255 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 12 | 755x815x1977 | 1310 | 416 | 333
Oberon Y360-25 IP54OUT | 36819 | 360 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 17 | 755x815x1977 | 1860 | 598 | 478
Oberon Y500-25 IP54OUT | 63087 | 500 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 14 | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | 779 | 623
Oberon Y690-25 IP54OUT | 82250 | 690 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 20 | 3x(1193x1265x1977) | 3980 | 1250 | 1000
Oberon Y1000-25 IP54OUT | 108088 | 1000 kVA | 3ф/3ф | ±25% | ±1% | 20 | 3x(1193x1265x1977) | 4830 | 1812 | 1449.3
Oberon Y-IP54 ±30%
Oberon Y6-30 IP54OUT | 7321 | 6 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 11 | 755x815x1477 | 145 | 11 | 8.7
Oberon Y9-30 IP54OUT | 8398 | 9 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 755x815x1477 | 170 | 17 | 13
Oberon Y18-30 IP54OUT | 9690 | 18 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 755x815x1477 | 220 | 34 | 26.1
Oberon Y30-30 IP54OUT | 10981 | 30 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 755x815x1477 | 320 | 57 | 43.5
Oberon Y36-30 IP54OUT | 13350 | 36 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 24 | 755x815x1977 | 330 | 68 | 52.2
Oberon Y48-30 IP54OUT | 16795 | 48 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 5 | 755x815x1977 | 510 | 90 | 69
Oberon Y75-30 IP54OUT | 20671 | 75 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 10 | 755x815x1977 | 620 | 141 | 108.7
Oberon Y100-30 IP54OUT | 22608 | 100 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 10 | 755x815x1977 | 720 | 188 | 144.9
Oberon Y140-30 IP54OUT | 26484 | 140 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 15 | 755x815x1977 | 1080 | 264 | 202.9
Oberon Y205-30 IP54OUT | 32513 | 205 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 11 | 755x815x1977 | 1310 | 386 | 297.1
Oberon Y280-30 IP54OUT | 36819 | 280 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 16 | 755x815x1977 | 1860 | 528 | 405.8
Oberon Y380-30 IP54OUT | 63087 | 380 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 13 | 3x(1193x1265x1977) | 2950 | 716 | 550.7
Oberon Y520-30 IP54OUT | 82250 | 520 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 18 | 3x(1193x1265x1977) | 3980 | 980 | 753.6
Oberon Y770-30 IP54OUT | 108088 | 770 kVA | 3ф/3ф | ±30% | ±1% | 18 | 3x(1193x1265x1977) | 4830 | 1451 | 1115.9
Oberon Y-IP54 +15%/-35%
Oberon Y3,3-15/35 IP54OUT | 6589 | 3,3 kVA | 3ф/3ф | -0.42857 | ±1% | 8 | 755x815x1477 | 135 | 6 | 4.8
Oberon Y7,5-15/35 IP54OUT | 7838 | 7,5 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 12 | 755x815x1477 | 150 | 15 | 10.9
Oberon Y10,5-15/35 IP54OUT | 8828 | 10,5 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 14 | 755x815x1478 | 165 | 21 | 15.2
Oberon Y21-15/35 IP54OUT | 11843 | 21 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 14 | 755x815x1479 | 310 | 41 | 30.4
Oberon Y30-15/35 IP54OUT | 12489 | 30 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 14 | 755x815x1480 | 360 | 59 | 43.5
Oberon Y40-15/35 IP54OUT | 14642 | 40 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 15 | 755x815x1480 | 390 | 78 | 58
Oberon Y55-15/35 IP54OUT | 17226 | 55 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 6 | 1193x815x1977 | 610 | 107 | 79
Oberon Y85-15/35 IP54OUT | 21424 | 85 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 11 | 1193x815x1977 | 820 | 166 | 123.2
Oberon Y120-15/35 IP54OUT | 24008 | 120 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 11 | 1193x815x1977 | 990 | 234 | 173
Oberon Y175-15/35 IP54OUT | 27130 | 175 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 16 | 1193x815x1977 | 1340 | 342 | 253
Oberon Y240-15/35 IP54OUT | 40910 | 240 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 12 | 2x(1193x1265x1977) | 1820 | 467 | 346
Oberon Y345-15/35 IP54OUT | 49307 | 345 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 17 | 2x(1193x1265x1977) | 2230 | 672 | 498
Oberon Y440-15/35 IP54OUT | 70838 | 440 kVA | 3ф/3ф | +15%/-35% | ±1% | 16 | 2x(1193x1265x1977) | 3460 | 857 | 635
В наличии на складе Oberon M и Oberon Y с переключаемым диапазоном Uвход ±15%(±20%)
Под заказ 8-10 недель
Описание:

## ДГУ
ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОРЫ N-POWER
Модель | Мощность | Открытая | Автомат + АВР | Кожух | подог. | глуш. | Увел. бак | ДхШхВ | Вес | Бак | Доп. Бак | Расх. 100% (часы) | Расх. 75% (часы) | Расх. 50% (часы)
Серия FX 9-21 кВА (в кожухе FOX) Двигатель PERKINS, генератор STAMFORD
P9FX | 9кВА/7,2кВт | 8269 | 993 | 1551 | 311 | 207 | 660 | 1470х760х1181 | 515 | 50 | 600 | 2,6л.(19/250ч.) | 2л.(25/325ч.) | 1,5л.(33/433ч.)
P14FX | 13,1кВА/10,5кВт | 8703 | 993 | 1675 | 311 | 207 | 660 | 1470х760х1350 | 650 | 50 | 600 | 3,7л.(14/176ч.) | 2,8л.(18/232ч.) | 2,1л.(24/310ч.)
P21FX | 20кВА/16кВт | 9530 | 993 | 1716 | 311 | 207 | 660 | 1555х760х1350 | 690 | 50 | 600 | 5,4л.(9/120ч.) | 4л.(13/163ч.) | 2,9л.(17/224ч.)
Серия GX 30-650 кВА (в кожухе GALAXY) Двигатель PERKINS, генератор STAMFORD
P30GX | 30кВА/24кВт | 11742 | 993 | 2936 | 228 | 187 | 110 | 2260х1040х1790 | 1050 | 70 | 160 | 7,1л.(10/32ч.) | 5,4л.(13/43ч.) | 3,9л.(18/59ч.)
P41GX | 40кВА/32кВт | 14346 | 1096 | 2936 | 228 | 228 | 110 | 2260х1040х1790 | 1220 | 70 | 160 | 10,7л.(7/21ч.) | 9,9л.(7/23ч.) | 5,7л.(12/40ч.)
P65GX | 60кВА/48кВт | 16041 | 1179 | 2936 | 228 | 228 | 110 | 2260х1040х1790 | 1320 | 70 | 160 | 13,9л.(5/17ч.) | 10,4л.(7/22ч.) | 7,2л.(10/32ч.)
P80GX | 80кВА/64кВт | 18708 | 1241 | 2936 | 228 | 228 | 110 | 2260х1040х1790 | 1450 | 70 | 160 | 18,7л.(4/12ч.) | 14л.(5/16ч.) | 9,7л.(7/24ч.)
P105GX | 100кВА/80кВт | 23585 | 1861 | 3163 | 228 | 311 | 110 | 2560х1040х1805 | 1500 | 70 | 160 | 22,6л.(3/10ч.) | 17,1л.(4/13ч.) | 11,2л.(6/21ч.)
P130GX | 136кВА/108,8кВт | 26666 | 1861 | 3990 | 228 | 311 | 140 | 3060х1140х2170 | 2040 | 120 | 360 | 31,5л.(4/15ч.) | 24,1л.(5/20ч.) | 16,5л.(7/29ч.)
P180GX | 180кВА/144кВт | 29993 | 1943 | 3990 | 228 | 373 | 140 | 3060х1140х2170 | 2230 | 120 | 360 | 45,2л.(3/11ч.) | 35л.(3/14ч.) | 24л.(5/20ч.)
P210GX | 200кВА/160кВт | 40349 | 1943 | 3990 | 352 | 517 | 140 | 3060х1140х2170 | 2435 | 120 | 360 | 48,5л.(2/10ч.) | 37,5л.(3/13ч.) | 26,1л.(5/18ч.)
P230GX | 228кВА/182,4кВт | 42560 | 2254 | 3990 | 352 | 517 | 150 | 3060х1140х2170 | 2450 | 120 | 360 | 55л.(2/9ч.) | 42л.(3/11ч.) | 28,7л.(4/17ч.)
P245GX | 250кВА/200кВт | 42602 | 2254 | 3990 | 352 | 517 | 150 | 3060х1140х2170 | 2450 | 120 | 360 | 70,6л.(2/7ч.) | 52,5л.(2/9ч.) | 38л.(3/13ч.)
P300GX | 300кВА/240кВт | 57732 | 2254 | 8434 | 352 | 517 | 220 | 4000х1300х2564 | 4530 | 120 | 400 | 70,6л.(2/7ч.) | 52,5л.(2/10ч.) | 38л.(3/14ч.)
P350GX | 350кВА/280кВт | 58848 | 2254 | 8434 | 352 | 517 | 220 | 4000х1300х2564 | 4600 | 120 | 400 | 81,1л.(1/6ч.) | 60,9л.(2/9ч.) | 42,3л.(3/12ч.)
P400GX | 400кВА/320кВт | 60833 | 2667 | 8434 | 352 | 517 | 220 | 4000х1300х2564 | 4760 | 120 | 400 | 97л.(1/5ч.) | 74л.(2/7ч.) | 52л.(2/10ч.)
P450GX | 455кВА/364кВт | 68212 | 2667 | 10460 | 352 | 621 | 280 | 4500х1840х2540 | 5150 | 120 | 950 | 108л.(1/10ч.) | 81л.(1/13ч.) | 57,3л.(2/19ч.)
P500GX | 500кВА/400кВт | 71354 | 2667 | 10460 | 352 | 621 | 290 | 4500х1840х2540 | 5500 | 120 | 950 | 108л.(1/10ч.) | 81л.(1/13ч.) | 56л.(2/19ч.)
P600GX | 591кВА/472,8кВт | 91796 | 4982 | 11038 | 352 | 621 | 290 | 4500х1840х2540 | 5550 | 120 | 950 | 125л.(1/9ч.) | 92л.(1/12ч.) | 63л.(2/17ч.)
P650GX | 650кВА/520кВт | 99919 | 4982 | 11038 | 352 | 621 | 290 | 4500х1840х2540 | 5700 | 120 | 950 | 136л.(1/8ч.) | 101л.(1/11ч.) | 67л.(2/16ч.)
Серия B (только отрытое исполнение) 30-2200 кВА Двигатель PERKINS, генератор STAMFORD
P30B | 30кВА/24кВт | 11060 | 993 | нет | 228 | 187 | нет | 1550х920х1375 | 900 | 160 | нет | 7,1л.(23/0ч.) | 5,4л.(30/0ч.) | 3,9л.(41/0ч.)
P41B | 40кВА/32кВт | 11928 | 1096 | нет | 228 | 228 | нет | 1620х910х1400 | 900 | 160 | нет | 10,7л.(15/0ч.) | 9,9л.(16/0ч.) | 5,7л.(28/0ч.)
P65B | 60кВА/48кВт | 13664 | 1179 | нет | 228 | 228 | нет | 1750х905х1375 | 1100 | 160 | нет | 13,9л.(12/0ч.) | 10,4л.(15/0ч.) | 7,2л.(22/0ч.)
P80B | 80кВА/64кВт | 15359 | 1241 | нет | 228 | 228 | нет | 1885х905х1375 | 1200 | 160 | нет | 18,7л.(9/0ч.) | 14л.(11/0ч.) | 9,7л.(16/0ч.)
P105B | 100кВА/80кВт | 17943 | 1861 | нет | 228 | 311 | нет | 1925х940х1396 | 1300 | 160 | нет | 22,6л.(7/0ч.) | 17,1л.(9/0ч.) | 11,2л.(14/0ч.)
P130B | 136кВА/108,8кВт | 23358 | 1861 | нет | 228 | 311 | нет | 2364х1090х1660 | 2130 | 520 | нет | 31,5л.(17/0ч.) | 24,1л.(22/0ч.) | 16,5л.(32/0ч.)
P155B | 150кВА/120кВт | 26438 | 1943 | нет | 228 | 373 | нет | 2364х1090х1660 | 2050 | 520 | нет | 41л.(13/0ч.) | 31л.(17/0ч.) | 20л.(26/0ч.)
P180B | 180кВА/144кВт | 29642 | 1943 | нет | 228 | 373 | нет | 2419х1090х1730 | 2350 | 520 | нет | 45,2л.(12/0ч.) | 35л.(15/0ч.) | 24л.(22/0ч.)
P210B | 200кВА/160кВт | 39935 | 1943 | нет | 352 | 517 | нет | 2543x1116x1949 | 2450 | 520 | нет | 48,5л.(11/0ч.) | 37,5л.(14/0ч.) | 26,1л.(20/0ч.)
P230B | 228кВА/182,4кВт | 42147 | 2254 | нет | 352 | 517 | нет | 2601x1116x1950 | 2550 | 520 | нет | 55л.(9/0ч.) | 42л.(12/0ч.) | 28,7л.(18/0ч.)
P245B | 250кВА/200кВт | 42188 | 2254 | нет | 352 | 517 | нет | 2601x1116x1950 | 2550 | 520 | нет | 70,6л.(7/0ч.) | 52,5л.(10/0ч.) | 38л.(14/0ч.)
P300B | 300кВА/240кВт | 56368 | 2254 | нет | 352 | 517 | нет | 3200х1220х2200 | 4030 | 890 | нет | 70,6л.(13/0ч.) | 52,5л.(17/0ч.) | 38л.(23/0ч.)
P350B | 350кВА/280кВт | 57484 | 2254 | нет | 352 | 517 | нет | 3200х1220х2200 | 4120 | 890 | нет | 81,1л.(11/0ч.) | 60,9л.(15/0ч.) | 42,3л.(21/0ч.)
P400B | 400кВА/320кВт | 59345 | 2667 | нет | 352 | 517 | нет | 3320х1220х2200 | 4280 | 890 | нет | 97л.(9/0ч.) | 74л.(12/0ч.) | 52л.(17/0ч.)
P450B | 455кВА/364кВт | 66041 | 2667 | нет | 352 | 621 | нет | 3550х1260х2200 | 4850 | 890 | нет | 108л.(8/0ч.) | 81л.(11/0ч.) | 57,3л.(16/0ч.)
P500B | 500кВА/400кВт | 69204 | 2667 | нет | 352 | 621 | нет | 3550х1260х2200 | 4850 | 890 | нет | 108л.(8/0ч.) | 81л.(11/0ч.) | 56л.(16/0ч.)
P600B | 591кВА/472,8кВт | 89295 | 4982 | нет | 352 | 621 | нет | 3321х1536х2231 | 5150 | 890 | нет | 125л.(7/0ч.) | 92л.(10/0ч.) | 63л.(14/0ч.)
P650B | 650кВА/520кВт | 97418 | 4982 | нет | 352 | 621 | нет | 3500х1536х2231 | 5300 | 890 | нет | 136л.(7/0ч.) | 101л.(9/0ч.) | 67л.(13/0ч.)
P730U | 730кВА/584кВт | 131669 | 4961 | нет | включено | 1303 | 1560 | 4000х2100х2100 | 7250 | нет | 900 | 152,8л.(0/6ч.) | 113,5л.(0/8ч.) | 75,3л.(0/12ч.)
P805U | 800кВА/640кВт | 135575 | 4961 | нет | включено | 1303 | 1560 | 4000х2100х2100 | 7250 | нет | 900 | 167,4л.(0/5ч.) | 126,1л.(0/7ч.) | 84л.(0/11ч.)
P1050U | 1030кВА/824кВт | 176832 | 6780 | нет | включено | 1303 | 1560 | 5150х2210х2270 | 7900 | нет | 900 | 220л.(0/4ч.) | 160л.(0/6ч.) | 108л.(0/8ч.)
P1260U | 1253кВА/1002,4кВт | 254966 | 6780 | нет | включено | 2212 | 1320 | 4864х2030х2332 | 9800 | нет | 400 | 258л.(0/2ч.) | 196л.(0/2ч.) | 141л.(0/3ч.)
P1500U | 1505кВА/1204кВт | 293143 | 17694 | нет | включено | 2212 | 1320 | 5230х2200х2375 | 12150 | нет | 400 | 300л.(0/1ч.) | 230л.(0/2ч.) | 160л.(0/3ч.)
P1700U | 1705кВА/1364кВт | 314908 | 19968 | нет | включено | 2212 | 1310 | 5230х2200х2375 | 12550 | нет | 400 | 405л.(0/1ч.) | 370л.(0/1ч.) | 187л.(0/2ч.)
P2000U | 2000кВА/1600кВт | 451806 | 19968 | нет | включено | 3597 | 1310 | нет данных | нет данных | нет | 400 | 421л.(0/1ч.) | 337л.(0/1ч.) | 216л.(0/2ч.)
P2250U | 2200кВА/1760кВт | 485435 | 19968 | нет | включено | 3597 | 1310 | 4530х2000х2242 | 11200 | нет | 400 | 473л.(0/1ч.) | 374л.(0/1ч.) | 235л.(0/2ч.)
Серия M (Шумопоглащающий, Всепогодный кожух) 30-650 кВА Двигатель PERKINS, генератор STAMFORD
P30 | 30кВА/24кВт | 11205 | 993 | 3845 | 228 | 187 | 470 | 2950х1020х1740 | 1220 | 87 | 490 | 7,1л.(12/81ч.) | 5,4л.(16/107ч.) | 3,9л.(22/148ч.)
P41 | 40кВА/32кВт | 12073 | 1096 | 3845 | 228 | 228 | 470 | 2950х1020х1740 | 1290 | 87 | 490 | 10,7л.(8/54ч.) | 9,9л.(9/58ч.) | 5,7л.(15/101ч.)
P65 | 60кВА/48кВт | 13809 | 1179 | 3845 | 228 | 228 | 470 | 2950х1020х1740 | 1350 | 87 | 490 | 13,9л.(6/42ч.) | 10,4л.(8/55ч.) | 7,2л.(12/80ч.)
P80 | 80кВА/64кВт | 15504 | 1241 | 3845 | 228 | 228 | 470 | 2950х1020х1740 | 1480 | 87 | 490 | 18,7л.(5/31ч.) | 14л.(6/41ч.) | 9,7л.(9/59ч.)
P105 | 100кВА/80кВт | 18067 | 1861 | 4052 | 228 | 311 | 470 | 2950х1020х1740 | 1510 | 87 | 490 | 22,6л.(4/26ч.) | 17,1л.(5/34ч.) | 11,2л.(8/52ч.)
P130 | 136кВА/108,8кВт | 23523 | 1861 | 5127 | 228 | 311 | 470 | 3390х1020х2100 | 2300 | 230 | 760 | 31,5л.(7/31ч.) | 24,1л.(10/41ч.) | 16,5л.(14/60ч.)
P155 | 150кВА/120кВт | 26624 | 1943 | 5127 | 228 | 373 | 460 | 3390х1020х2100 | 2400 | 230 | 760 | 41л.(6/24ч.) | 31л.(7/32ч.) | 20л.(12/50ч.)
P180 | 180кВА/144кВт | 29869 | 1943 | 5127 | 228 | 373 | 440 | 3390х1020х2100 | 2450 | 230 | 760 | 45,2л.(5/22ч.) | 35л.(7/28ч.) | 24л.(10/41ч.)
P450 | 455кВА/364кВт | 67530 | 2667 | 9302 | 352 | 621 | 490 | 3500x1840x2785 | 5200 | 730 | 1000 | 108л.(7/16ч.) | 81л.(9/21ч.) | 57,3л.(13/30ч.)
P500 | 500кВА/400кВт | 70672 | 2667 | 9302 | 352 | 621 | 500 | 3500x1840x2785 | 5600 | 730 | 1000 | 108л.(7/16ч.) | 81л.(9/21ч.) | 56л.(13/31ч.)
P600 | 591кВА/472,8кВт | 90887 | 4982 | 9323 | 352 | 621 | 550 | 3835x1840x2785 | 6400 | 730 | 1000 | 125л.(6/14ч.) | 92л.(8/19ч.) | 63л.(12/27ч.)
P650 | 650кВА/520кВт | 99010 | 4982 | 9323 | 352 | 621 | 550 | 3835x1840x2785 | 6400 | 730 | 1000 | 136л.(5/13ч.) | 101л.(7/17ч.) | 67л.(11/26ч.)
Серия GX 30-650 кВА (в кожухе GALAXY) Двигатель JOHN DEERE, генератор STAMFORD
JD30GXHD | 30кВА/24кВт | 11494 | 993 | 3845 | 228 | 228 | 110 | 2030х910х1600 | 930 | 50 | 120 | 6,9л.(7/25ч.) | 5,2л.(10/33ч.) | 3,7л.(14/46ч.)
JD45GXHD | 40кВА/32кВт | 12403 | 1096 | 2708 | 228 | 249 | 110 | 2260х1040х1790 | 1310 | 70 | 160 | 9,2л.(8/25ч.) | 7л.(10/33ч.) | 4,9л.(14/47ч.)
JD65GXHD | 60кВА/48кВт | 14511 | 1179 | 2770 | 228 | 249 | 110 | 2260х1040х1813 | 1500 | 70 | 160 | 14,9л.(5/15ч.) | 10,4л.(7/22ч.) | 7,1л.(10/32ч.)
JD80GXHD | 80кВА/64кВт | 16806 | 1241 | 2770 | 228 | 290 | 110 | 2560х1040х1805 | 1550 | 70 | 160 | 19,5л.(4/12ч.) | 14л.(5/16ч.) | 10л.(7/23ч.)
JD100GXHD | 100кВА/80кВт | 19142 | 1861 | 3080 | 228 | 290 | 120 | 2560х1040х1805 | 1620 | 70 | 160 | 23л.(3/10ч.) | 16,5л.(4/14ч.) | 11л.(6/21ч.)
JD120GXHD | 120кВА/96кВт | 21890 | 1861 | 3659 | 228 | 290 | 140 | 3060х1140х2170 | 2000 | 120 | 360 | 27,1л.(4/18ч.) | 20,5л.(6/23ч.) | 14,2л.(8/34ч.)
JD151GXHD | 160кВА/128кВт | 26852 | 1943 | 3680 | 228 | 393 | 140 | 3060х1140х2170 | 2010 | 120 | 360 | 40,8л.(3/12ч.) | 31,3л.(4/15ч.) | 20,5л.(6/23ч.)
JD180GXHD | 180кВА/144кВт | 27699 | 1943 | 3680 | 228 | 393 | 140 | 3060х1140х2170 | 2020 | 120 | 360 | 40,8л.(3/12ч.) | 31,3л.(4/15ч.) | 20,5л.(6/23ч.)
JD250GXHD | 250кВА/200кВт | 35905 | 2254 | 3742 | 269 | 414 | 150 | 3060х1140х2170 | 2730 | 120 | 360 | 54,24л.(2/9ч.) | 40,6л.(3/12ч.) | 28л.(4/17ч.)
JD400GXHD | 388кВА/310,4кВт | 58146 | 2667 | 7958 | 352 | 517 | 50 | 4000х1300х2400 | 4300 | 120 | 400 | 81л.(1/6ч.) | 59,4л.(2/9ч.) | 40,4л.(3/13ч.)
В наличии на складе P30GX в кожухе с автоматикой, АВР, подогрев
Остальные ДГУ под заказ 8-10 недель

## Аккумуляторы
Ventura, Серия GP (5 лет), GPL (10 лет) |  |  |  |  | 1
Модель | Цена $ | Напряжение, В | Емкость | Габариты, мм | вес, кг
GP 12-7-S | 18.49 | 12 В | 7 Ач | 151х65х100 | 2.3
GP HR1234 | 32.77 | 12 В | 9 Ач | 151х65х100 | 2.7
GP 12-12-S | 37.12 | 12 В | 12 Ач | 151x98x98 | 3.7
GP 12-17-S | 56.98 | 12 В | 17 Ач | 181x76x166 | 5.6
GP 12-18 | 64.19 | 12 В | 18 Ач | 165x125x175 | 8.4
GP 12-26 | 93.7 | 12 В | 26 Ач | 175x166x125 | 8.4
GP 12-28A | 117.09 | 12 В | 28 Ач | 165x125x175 | 9.5
GPL 12-33 | 122.66 | 12 В | 33 Ач | 195x129x179 | 10.5
GPL 12-40 | 149.59 | 12 В | 40 Ач | 197x165x171 | 13.8
GPL 12-55 | 201.26 | 12 В | 55 Ач | 229x138x208 | 17.5
GPL 12-65 | 231.18 | 12 В | 65 Ач | 350x166x174 | 22
GPL 12-75 | 274.69 | 12 В | 75 Ач | 260x168x233 | 24
HR12270 | 281.49 | 12 В | 80 Ач | 350x167x186 | 24
GPL 12-90 | 327.73 | 12 В | 90 Ач | 306x169x233 | 28
GPL 12-100 | 350.85 | 12 В | 100 Ач | 330x172x233 | 32
GPL 12-120 | 405.24 | 12 В | 120 Ач | 409x177x225 | 38
HR12520W | 606.5 | 12 В | 150 Ач | 485x172x242 | 44.5
GPL 12-200 | 652.74 | 12 В | 200 Ач | 522x238x238 | 65
GPL 12-250 | 810.48 | 12 В | 250 Ач | 520x268x241 | 76.6
BB-Battary, Серия BP (8лет)
Модель | Цена $ | Напряжение, В | Емкость | Габариты, мм | вес, кг
BP 7-12 | 37.67 | 12 В | 7 Ач | 151х65х98 | 2.5
BP 12-12 | 66.63 | 12 В | 12 Ач | 151х98х98 | 3.9
BP 17-12 | 90.02 | 12 В | 17 Ач | 181х76х166 | 6.2
BP 26-12 | 134.36 | 12 В | 26 Ач | 175х166х125 | 9.4
BP 33-12 | 172.7 | 12 В | 33 Ач | 195х129х179 | 11.3
BP 40-12 | 214.86 | 12 В | 40 Ач | 197х165х171 | 14.3
BP 65-12 | 338.61 | 12 В | 65 Ач | 350х166х174 | 22.4
BP 90-12 | 458.28 | 12 В | 90 Ач | 329х172х238 | 30.8
BP 100-12 | 480.04 | 12 В | 120 Ач | 329х172х238 | 32.7
BP 120-12 | 582.03 | 12 В | 120 Ач | 407х173х239 | 39.5
BP 160-12 | 754.73 | 12 В | 160 Ач | 483х171х240 | 51.2
BP 200-12 | 926.07 | 12 В | 200 Ач | 522х202х240 | 61.5
BP 230-12 | 1044.38 | 12 В | 230 Ач | 522х240х240 | 72.5
АКБ FIAMM серия FG, 5 лет
Модель | Цена $ | Напряжение, В | Емкость | Габариты, мм | вес, кг
FG 20721 | 29.02 | 12 В | 7.2 Ач | 151x65x94 | 2.5
FG 21202 | 43.53 | 12 В | 12 Ач | 151x98x94 | 3.8
FG 21803 | 71.33 | 12 В | 18 Ач | 181x76x167 | 5.9
FG 22703 | 105.19 | 12 В | 27 Ач | 166x175x125 | 8.5
FG 23505 | 151.13 | 12 В | 35 Ач | 196x132x170 | 12.7
FG 24204 | 168.06 | 12 В | 42 Ач | 196x163x174 | 13.8
FG 25507 | 221.26 | 12 В | 55 Ач | 229x138x212 | 18.5
FG 26505 | 264.78 | 12 В | 65 Ач | 271x166x190 | 23.2
FG 27004 | 256.32 | 12 В | 70 Ач | 350x166x174 | 22.6
FG 28009 | 292.59 | 12 В | 80 Ач | 260x169x212 | 27.2
FG 2A007 | 338.54 | 12 В | 100 Ач | 329x172x214 | 32.8
FG 2С007 | 418.33 | 12 В | 120 Ач | 407x173x215 | 38
FG 2F009 | 518.69 | 12 В | 150 Ач | 485x170x231 | 46.8
FG 2M009 | 783.47 | 12 В | 200 Ач | 520х260х204 | 68
Батарейные кабинеты
Модель | Цена $ | Вместимость |  | Габариты, мм | вес, кг
АЛ1202 | 1195 |  |  | 1202х877х885 | 140
АЛ1802 | 1495 |  |  | 1802х877х885 | 220
БК1950 | 1495 |  |  | 800х600х1950 | 250
Размыкатель | 345
Аккумуляторные блоки N-Power
Модель | Цена $ | Напряжение, В | Емкость | Габариты, мм | вес, кг
MEV1ERT | 406 | 36 В | 14 Ач | 440x465x88 (2U) | 21.8
MEV23ERT | 469 | 96 В | 7 Ач | 440x465x88 (2U) | 28.4
BOH17 | 1317 | 192 В | 17 Ач | 260x600x700 | 114
MV620 | 1830 | 240 В | 18 Ач | 260x595x717 | 19

## Время заряда
Расчёт времени заряда аккумуляторов
Выберете ИБП и емкость комплекта Аккумуляторов
ИБП N-Power
|  |  | 25 | Нагрузка
| Емкость, Ач: | 100 | 5 | 100%
| Максимальный ток заряда, А | 20 | 0.4 | Разряд АКБ
| Время заряда, Час:Мин | 5:24 | 24 | 90%
5.4
Вводить только емкость Ач
| ИБП N-Power | Ток заряда
1 | Mega-Vision 1000 LT | 7
2 | Mega-Vision 1000 ERT LT | 7
3 | Mega-Vision 2000 LT | 9.6
4 | Mega-Vision 2000 ERT LT | 9.9
5 | Mega-Vision 3000 LT | 9.6
6 | Mega-Vision 3000 ERT LT | 9.6
7 | Mega-Vision 6000 LT | 4.2
8 | Mega-Vision 6000 ERT LT | 4.2
9 | Mega-Vision 10000 LT | 4.2
10 | Mega-Vision 10000 ERT LT | 4.2
11 | Mega-Vision 10000 3/1 | 4.2
12 | Mega-Vision 15000 3/1 | 4.2
13 | Mega-Vision 20000 3/1 | 4.2
14 | Pro-Vision Black 1000 LT | 7.5
15 | Pro-Vision Black 2000 LT | 7.5
16 | Pro-Vision Black 3000 LT | 7.5
17 | Power-Vision Black 4 LT | 5
18 | Power-Vision Black 6 LT | 5
19 | Power-Vision Black 8 LT | 5
20 | Power-Vision Black 10 LT | 5
21 | Power-Vision 3F 10 | 5
22 | Power-Vision 3F 20 | 10
23 | Power-Vision 3F 40 | 20
| Power-Vision 3F 40 | 25
| Safe-Power Evo 20-80кВА | 20
| Safe-Power Evo 100-160кВА | 30
| Safe-Power Evo 200-300кВА | 40

## Курс ЦБ
| Курсы валют | с 16.11.2011 | с 17.11.2011
|  | 30.66 | 30,8417 up +0.1817
Доллар СШАДоллар США
|  | 41.6884 | 41,4605 down -0.2279
ЕвроЕвро
| EURO/USD | 1.3597
USD
EURO